## 表1.1 二氧化硫浓度排放情况表
表1.1 二氧化硫排放浓度超标及异常情况表
企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 超标（或数据异常）时间段 （月-日-时） | CEMS数据审核情况（数据异常、超标倍数＜1倍或≥1倍） | 数据异常及超标时数（小时） |  |  | 超限值1倍以上和数据异常的原因
[5 empty] | 数据异常 | 超标
[6 empty] | ＜1倍 | ≥1倍
华能东方电厂 | 1#机组 | 350 | 4月3日22~23 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月26日16至5月28日14 | 数据缺失 | 46 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月28日15至5月29日10 | 数据缺失 | 19 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月9日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月13日13~17 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月18日7~10 | 数据缺失 | 3 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月25日10~12 | ＜1 | 0 | 2 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 72 | 4 | 0
| 2#机组 | 350 | 5月26日15~19 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月29日10~11 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月13日13~17 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月18日7~10 | 数据缺失 | 3 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月25日11~12 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 12 | 1 | 0
| 3#机组 | 350 | 4月15日11~12 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 环保人员对烟囱出口氧量测点进行标定，导致污染物排放浓度超标。属其他不可抗拒的客观原因
|  |  | 6月16日16~17 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 环保人员对烟囱出口二氧化硫、氧量测点进行标定，导致污染物排放浓度超标，属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月20日23~24 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0 | 其他原因
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 1 | 0 | 2
| 4#机组 | 350 | 4月6日18~19 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月22日12~14 | ＜1 | 0 | 2 | 0
|  |  | 6月16日16~17 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 环保人员对烟囱出口氧量测点进行标定，导致污染物排放浓度超标，属其他不可抗拒的客观原因
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 3 | 1
全厂数据异常和超标时数累计： |  |  |  |  | 85 | 8 | 3
华能海口电厂 | 4#机组 | 138 | 4月10日20~22 | ≥1 | 0 | 0 | 2 | 4、5#锅炉共用一个烟囱，5#锅炉因设备检修而投油并开旁路运行，致污染物浓度超过限值1倍以上。属其他不可抗拒的客观原因
|  |  | 4月11日5~6 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月4日15~16 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月11日15~16 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 1 | 2 | 2
| 5#机组 | 138 | 4月10日20~22 | ≥1 | 0 | 0 | 2 | 5#锅炉因设备检修而投油并开旁路运行，致污染物浓度超过限值1倍以上。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 4月11日5~6 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月4日9~16 | 数据缺失 | 7 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月11日15~16 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 7 | 2 | 2
| 8#机组 | 330 | 4月11日11~12 | 数据为0 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 4月11日14~15 | 数据为0 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月7日12至5月8日15 | 数据缺失 | 27 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月8日15~23 | ≥1 | 0 | 0 | 8 | 经大队现场核实，因运营方在处理数采仪上传功能时，将二氧化硫和氮氧化物因子设置错误，导致数采仪数据上传错误，经运营商处理后恢复正常。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 5月8日23至5月9日5 | ＜1 | 0 | 6 | 0
|  |  | 5月9日5至5月11日11 | ≥1 | 0 | 0 | 44
|  |  | 5月11日1~2 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月11日2~11 | ≥1 | 0 | 0 | 9
|  |  | 5月11日11~12 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月11日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月8日15~16 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月23日1~10 | 数据为0 | 9 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 38 | 10 | 61
| 9号机组 | 330 | 4月21日14~15 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 机组保护跳闸。4月21日15:29至18:58停机，并致污染物排放浓度超过限值。属其他不可抗据的客观原因。
|  |  | 5月30日8至5月31日24 | 数据缺失 | 40 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 40 | 0 | 1
全厂数据异常和超标时数累计： |  |  |  |  | 86 | 14 | 66
海南金海浆纸业有限公公司 | 1#锅炉 | 210 | / | / | / | / | / | 企业停炉检修，4月29日14:00停炉，5月30日15:00投入运行。无超标记录。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 0 | 0
| 2#锅炉 | 210 | 4月1日19~20 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月9日21~22 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月17日17~19 | ≥1 | 0 | 0 | 2 | 氧量偏高所致，属其他原因
|  |  | 4月17日20~21 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月17日21~22 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 氧量偏高所致，属其他原因
|  |  | 4月17日22至4月18日9 | ＜1 | 0 | 11 | 0
|  |  | 4月18日9~11 | ≥1 | 0 | 0 | 2 | 氧量偏高所致，属其他原因
|  |  | 4月18日14~15 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月19日10~11 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月19日10至4月21日15 | ＜1 | 0 | 53 | 0
|  |  | 4月21日15至4月22日9 | ≥1 | 0 | 0 | 18 | 氧量偏高所致，属其他原因
|  |  | 4月22日9~10 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月22日10~16 | ≥1 | 0 | 0 | 6 | 氧量偏高所致，属其他原因
|  |  | 5月6日13~14 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月6日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月16日11~12 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月16日15~16 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月21日9~10 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月25日14~15 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 76 | 29
| 3#锅炉 | 150 | / | / | / | / | / | 3#锅炉4月份停炉检修，无法对4~6月份数据的有效性进行审核，数据无效。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 0 | 0
全厂数据异常和超标时数累计： |  |  |  |  | 0 | 76 | 29
备注：“数据异常”是指燃煤机组正常生产运行时，因在线监测系统（CEMS)故障不能及时采集和传输数据而出现数据缺失、为0、为负数等情况。

## 表1.2 氮氧化物浓度排放情况表
表1.2 氮氧化物浓度排放超标及异常情况表
企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 超标（或数据异常）时间段 （月-日-时） | CEMS数据审核情况（数据异常、超标倍数＜1倍或≥1倍） | 数据异常及超标时数（小时） |  |  | 超限值1倍以上和数据异常的原因
[5 empty] | 数据异常 | 超标
[6 empty] | ＜1倍 | ≥1倍
华能东方电厂 | 1#机组 | 350 | 4月2日0~1 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月2日1~2 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 机组负荷低导致脱硝设施退出并致NOx浓度超过限值。
|  |  | 4月2日2~3 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月4日4~6 | ≥1 | 0 | 0 | 2 | 机组负荷低导致脱硝设施退出并致NOx浓度超过限值。
|  |  | 5月26日16至5月28日14 | 数据缺失 | 46 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月28日15至5月29日10 | 数据缺失 | 19 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月9日17~18 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月13日13~17 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月18日7~10 | 数据缺失 | 3 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月25日11~12 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 72 | 4 | 3
| 2#机组 | 350 | 4月8日0~1 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月26日15~19 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月29日10~11 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月9日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月13日13~17 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月18日7~10 | 数据缺失 | 3 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 12 | 2 | 0
| 3#机组 | 350 | 4月6日18~19 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月15日11~12 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 环保人员对烟囱入口氧量测点进行标定，导致污染物排放浓度超标。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 4月17日4~6 | ＜1 | 0 | 2 | 0
|  |  | 6月2日19~20 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月16日15~16 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月16日16~17 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 环保人员标定净烟气测点致超标，属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 6月20日23~24 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0 | 其他原因
|  |  | 6月30日12~13 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 1 | 6 | 2
| 4#机组 | 350 | 4月6日1~2 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月6日7~12 | ＜1 | 0 | 5 | 0
|  |  | 4月6日18~19 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月14日12~13 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月22日12~14 | ＜1 | 0 | 2 | 0
|  |  | 6月9日18~19 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月16日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月30日12~13 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 13 | 0
全厂数据异常和超标时数累计： |  |  |  |  | 85 | 25 | 5
华能海口电厂 | 4#机组 | 138 | 6月15日11~12 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 1 | 0 | 从6月9日起开始执行脱硝电价
| 5#机组 | 138 | 6月15日11~12 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 1 | 0 | 从6月9日起开始执行脱硝电价
| 8#机组 | 330 | 4月11日11~12 | 数据为0 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 4月11日14~15 | 数据为0 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月7日12至5月8日15 | 数据缺失 | 27 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月8日16~24 | ＜1 | 0 | 8 | 0 | 经大队现场核实，因运营方在处理数采仪上传功能时，将二氧化硫和氮氧化物因子设置错误，导致数采仪数据上传错误，属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 5月9日1~2 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月9日5至5月11日11 | ＜1 | 0 | 54 | 0
|  |  | 5月11日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月8日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月9日3~4 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月23日1~10 | 数据为0 | 9 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月23日10~11 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 38 | 67 | 0
| 9#机组 | 330 | 4月1日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月20日20~21 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月21日14~15 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月21日19至4月22日3 | ≥1 | 0 | 0 | 8 | 机组启机期间负荷低导致脱硝设施退出并致NOx浓度超过限值。
|  |  | 4月22日3~4 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月11日16~17 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 环保人员对CEMS系统进行标定，导致超标。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 5月30日8至5月31日24 | 数据缺失 | 40 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月5日0~16 | ＜1 | 0 | 16 | 0
|  |  | 6月8日15~16 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 40 | 21 | 9
全厂数据异常和超标时数累计： |  |  |  |  | 78 | 90 | 9
备注：“数据异常”是指燃煤机组正常生产运行时，因在线监测系统（CEMS)故障不能及时采集和传输数据而出现数据缺失、为0、为负数等情况。

## 表1.3 烟尘浓度排放情况表
表1.3 烟尘浓度排放超标及异常情况表
企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 超标（或数据异常）时间段 （月-日-时） | CEMS数据审核情况（数据异常、超标倍数＜1倍或≥1倍） | 数据异常及超标时数（小时） |  |  | 超限值1倍以上和数据异常的原因
[5 empty] | 数据异常 | 超标
[6 empty] | ＜1倍 | ≥1倍
华能东方电厂 | 1#机组 | 350 | 5月26日16至5月28日14 | 数据缺失 | 46 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月28日15至5月29日10 | 数据缺失 | 19 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月13日13~17 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月18日7~10 | 数据缺失 | 3 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 72 | 0 | 0
| 2#机组 | 350 | 5月26日15~19 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月29日10~11 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月13日13~17 | 数据缺失 | 4 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月18日7~10 | 数据缺失 | 3 | 0 | 0 | 企业端外围通信电缆被挖断，造成数据无法传输。属其他不可抗拒的客观原因。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 12 | 0 | 0
| 3#机组 | 350 | 4月15日11~12 | ≥1 | 0 | 0 | 1 | 环保人员对CEMS系统进行标定，导致超标。属其他不可抗拒的客观原因。
|  | 350 | 6月16日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 6月20日23~24 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 1 | 1 | 1
| 4#机组 | 350 | 5月22日12~14 | ＜1 | 0 | 2 | 0
|  |  | 6月16日16~17 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 3 | 0
全厂数据异常和超标时数累计： |  |  |  |  | 85 | 4 | 1
华能海口电厂 | 4#机组 | 138 | / | / | 0 | 0 | 0 | 全部达标排放
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 0 | 0 | 从6月9日起开始执行除尘电价
| 5#机组 | 138 | / | / | 0 | 0 | 0 | 全部达标排放
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 0 | 0 | 0 | 从6月9日起开始执行除尘电价
| 8#机组 | 330 | 4月11日11~12 | 数据为0 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 4月11日14~15 | 数据为0 | 1 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 5月7日12至5月8日15 | 数据缺失 | 27 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月23日1~10 | 数据为0 | 9 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 38 | 0 | 0
| 9#机组 | 330 | 4月21日15至4月22日5 | ≥1 | 0 | 0 | 14 | 因发电机组启机导致除尘设施退出并致污染物浓度超过限值。
|  |  | 4月22日5~6 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 4月22日11~12 | ＜1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 5月30日8至5月31日24 | 无数据 | 40 | 0 | 0 | CEMS因故障不能及时采集和传输数据。
|  |  | 6月29日4~5 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0
|  |  | 6月30日1~2 | 数据缺失 | 1 | 0 | 0
|  |  | 数据异常和超标时数累计： |  | 42 | 2 | 14
全厂数据异常和超标时数累计： |  |  |  |  | 80 | 2 | 14
备注：“数据异常”是指燃煤机组正常生产运行时，因在线监测系统（CEMS)故障不能及时采集和传输数据而出现数据缺失、为0、为负数等情况。