建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：  海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程

建设单位(盖章)  海南电网有限责任公司建设分公司

编制单位：国电环境保护研究院有限公司

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境简况	10

3环境质量现状	13

4评价适用标准	17

5建设项目工程分析	18

6项目主要污染物产生及预计排放情况	20

7环境影响评价	21

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

9环境监测和环境管理	29

10结论、措施与建议	31

电磁环境影响专题评价	1

1 总则	1

2电磁环境现状评价	2

3电磁环境影响预测与评价	2

# 附图：

图1    本工程地理位置示意图

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 海口市龙华区滨海大道123-8号信恒大厦第27层 |
| 联系电话 | ****** | 传真 | —— | 邮编编码 | 570000 |
| 建设地点 | 变电站位于海南省海口市秀英区港华路与丽晶路交叉口西北角 |
| 建设性质 | □新建√改扩建□技改 | 行业类别及代码 | 电力行业（D4420） |
| 占地面积（m2） | 5160（围墙内） | 绿化面积（m2） | 1500 |
| 总投资 （万元） | 786.55 （静态投资） | 环保投资 （万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 2.54% |
| 预计投产日期 | 2020 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程：本期在原预留位置扩建#3主变，容量为63 MVA，采用三相双绕组油浸自冷有载调压变压器；本期无新增110kV出线间隔，新增10kV出线间隔15回，配套扩建10kVⅢ段母线。新增10kV电容器组2组，容量为2×5010kvar。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 40 | 燃油（吨/年） | 重油 轻油 |
| 电（千瓦/年） | —— | 燃气（标立方米/年） | —— |
| 燃煤（吨/年） | —— | 其他 | —— |
| 废水（工业废水 □、生活污水 □ ）排水量及排放去向 变电站生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 本期不新增人员编制，不新增生活污水排放量，现有化粪池能满足本期扩建要求。 |
| 伴有工频电场、工频磁场的设施的使用情况 110kV变电站运行会产生工频电场、工频磁场及噪声。 |
| 1.1前言 1.1.1编制依据 1.1.1.1法律依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订本）2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订并施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版）2018年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修正并施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订并施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日修订并施行。 （7）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修正本）2015年4月24日起施行； （8）《中华人民共和国电力法》（2018年修改版）2018年12月29日起施行。 1.1.1.2法规依据 （1）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国环境保护部令第44号，中华人民共和国生态环境部令第1号（2018年修正）； （3）《电磁辐射环境保护管理办法》国家环境保护局[1997]第18号令； （4）《环保部办公厅关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》环境保护部 环办[2012]131号； （5）《国家重点生态功能保护区规划纲要》原国家环保总局环发[2007]165号，2007年10月31日起执行； （6）《全国生态环境保护纲要》，2000年12月20日； （7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环境保护部 环发[2012]77号； （8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环境保护部 环发[2012]98号； （9）《国家危险废物名录》中华人民共和国环境保护部令第39号，2016年8月1日施行； （10）《海南省环境保护条例》海南省人民代表大会常务委员会，2017年11月30日修正； （11）《海南省人民政府关于划定海南省生态保护红线的通告》海南省人民政府，琼府办[2016]90号； （12）《海南省生态保护红线管理规定》海南省人民代表大会常务委员会第74号，2016年9月1日起施行。 1.1.1.3有关的标准 （1）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； （5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； （6）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）； （8）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 1.1.1.4有关的技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 1.1.1.5有关设计规范 （1）《35kV~220kV无人值班变电所设计规程》（DL5103-2012）。 1.1.1.6工程报告资料 本次环评所采用的工程资料见表1-1。 表1-1 本次环评的工程资料一览表 序号 工程资料名称 编制单位 编制时间 1 《海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程可行性研究报告》 广东顺德电力设计院有限公司 2018年5月 2 《关于海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程可行性研究报告的批复》海南电网计[2019]16号 海南电网有限责任公司 2019年2月 1.1.2 评价因子 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）相关要求确定本工程主要环境影响评价因子见表1-2。 表1-2 本工程评价因子一览表 评价阶段 评价项目 现状评 因子 单位 预测评价因子 单位 施工期 声环境 昼间、夜间等效声级Leq dB(A) 昼间、夜间等效声级Leq dB(A) 运行期 电磁环境 工频电场 kV/m 工频电场 kV/m 工频磁场 μT 工频磁场 μT 声环境 昼间、夜间等效声级Leq dB(A) 昼间、夜间等效声级Leq dB(A) 1.1.3评价工作等级 依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）确定本次评价工作的等级。 •电磁环境 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中规定，电磁环境影响评价工作等级的划分见表1-3。 表1-3 输变电工程电磁环境影响评价工作等级 分类 电压等级 工程 条件 评价工作等级 交流 110kV 变电站 户内式、地下式 三级 户外式 二级 按照表1-3分析，本工程110kV明珠变电站为主变户外布置变电站，电磁环境评价等级为二级。 •声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价。 110kV明珠变电站位于声环境功能区的2类区，因此，本次环评的声环境评价等级为二级。 •生态环境 按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19 2011）规定，位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。本工程为主变扩建工程，在原有厂界内建设，不新征用地，本工程生态环境评价以分析说明为主。 •地表水 110kV明珠变电站前期设置有化粪池，本期扩建不新增人员编制，现有设备能够满足前期及本期扩建需求。因此，变电站水环境影响评价以分析说明为主。 •大气 本工程施工期间的施工扬尘影响很小，本次环评以施工扬尘对大气环境影响进行分析说明为主。 1.1.4评价范围 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）有关内容及规定，本工程的环境影响评价范围如下： • 工频电场、工频磁场：依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程确定以变电站站界外30m内的范围。 • 声环境：依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。本工程的声环境评价等级为二级，因此确定以变电站站界外100m范围内区域。 • 生态环境：依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本工程确定为变电站围墙外500m内的范围。 1.2工程内容及规模 1.2.1建设规模 本次环评内容为海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程，本工程建设规模详见表1-4。 表1-4 本工程构成及规模 项目名称 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 建设单位 海南电网有限责任公司建设分公司 工程设计单位 广东顺德电力设计院有限公司 电压等级 额定电压110kV 工程地理位置 海南省海口市秀英区港华路与丽晶路交叉口西北角 前期规模 ①现有主变2台（#1和#2），容量为2×50MVA，户外布置。 ②出线规模：110kV进出线4回，10kV进出线12回。 ③无功补偿：10kV电容器组2组，容量为2×4008kvar。 ④事故油池一座，容积为24.2m3；化粪池一座。 本期规模 ①本期扩建主变1台（#3），容量为63MVA，户外布置。 ②出线规模：本期不新增110kV进出线，本期新增10kV进出线15回。 ③无功补偿：本期新增10kV电容器组2组，容量为2×5010kvar。 ④本期工程在原变电站站址内进行，不新征占地；原有事故油池及化粪池均能满足本期扩建要求。 环保手续 110kV明珠变电站于2016年建成投运，前期工程已进行了环境影响评价，见《海口明珠110kV输变电工程环境影响报告表》（2012年12月），并于2013年2月取得了海南省国土环境资源厅的环评批复（琼土环资函[2013]259号）。因前期未履行验收手续，为解决该历史遗留问题，该变电站于2016年12月进行了环境现状监测并报海南生态环境保护厅备案，纳入环保日常监管，电磁监测备案文号为琼环辐清（2016）133号。运行期间未发生环境问题及居民投诉事件。 1.2.2地理位置 海口110kV明珠变电站位于海南省海口市秀英区港华路与丽晶路交叉口西北角。本工程地理位置见图1。 1.3工程概况 （1）变电站周围环境 110kV明珠变电站位于海口市秀英区港华路与丽晶路交叉口西北角，变电站东侧约20m处为丽晶路，约50m为银通花园住宅小区，东南侧约76m处为海南省船舶引航站及海顿大厦，南侧约5m处为港华路，南侧约20m处为丽晶海景花园住宅小区，西南侧约55m处为御景湾住宅小区，西侧紧邻海南港航职工运动场，北侧紧邻海港货运停车场及仓库，西北侧约55m处为桂名园住宅小区。 （2）现有工程 现有主变2台（#1、#2），容量为2×50MVA，110kV出线4回（丘海2回，滨海1回，玉沙1回），10kV出线12回。 （3）前期工程环评、验收及环保措施执行情况 ①前期工程环评及验收：110kV明珠变电站于2016年建成投运，前期工程已进行了环境影响评价，见《海口明珠110kV输变电工程环境影响报告表》（2012年12月），并于2013年2月取得了原海南省国土环境资源厅的环评批复（琼土环资函[2013]258号）。因前期未履行验收手续，为解决该历史遗留问题，该变电站于2016年12月进行了环境现状监测并报海南生态环境保护厅备案，纳入环保日常监管，电磁监测备案文号为琼环辐清（2016）133号。备案监测结论表明项目建设区域的噪声、工频电场、工频磁场现状监测值均满足标准限值要求。经调查，明珠变运行至今未发生环境问题及居民投诉事件。 ②事故油池及废旧蓄电池 110kV明珠变电站已建事故油池1座（容积24.2m3），根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）中要求，为满足最不利情况下事故排油的存储需求，事故油池容积需满足单台主变最大油量的60%。本期扩建工程主变规模为1×63MVA，单台主变储油量约18t，按发生事故的排油量占单台主变储油量的60%计算，约10.8t（约12m3）。因此已有事故油池容积能满足本期扩建要求。该变电站投运至今未发生主变压器应急事故，也未排泄事故变压器油。 按照《国家危险废物名录》，本期工程产生的危险废物有变压器内的变压器油、废油渣及蓄电池。110kV明珠变电站中单台主变压器的储油量约18t，蓄电池2组，容量为300Ah。根据《中国南方电网有限责任公司危险废物回收处置管理办法》（2018年修订版）的要求，危险废物按照“即拆除、即报废、即处置”的方式开展处置。根据《海南电网有限责任公司关于废旧蓄电池及变压器油处置的说明》，在变压器的正常运行中，主变压器油的消耗极少且发生泄漏的几率极低。变压器油油化试验不合格或主变定期检修时，采用变压器专用滤油机进行虑油处理，以去除变压器油中的微量杂质，滤油机专用滤芯饱和后返厂再利用，油渣交由有危险废物处理资质的单位处理。报废的蓄电池按照“即拆除、即报废、即处置”的方式交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处置。经调查，110kV明珠变电站运行至今未产生报废退运蓄电池。 ③化粪池 根据现场勘查，110kV明珠变电站正常无人值班，仅1人值守。变电站前期设置有化粪池，生活污水经化粪池处理后达标排至市政管网。本期不新增人员编制，已有设备能满足本期工程扩建要求。 经现场勘查，变电站已有化粪池运行情况良好。运行至今 ④水土保持 该变电站站内建筑占地、道路占地等已做了硬化处理，站内空闲场地进行了绿化处理。 ⑤生活垃圾 变电站内设有垃圾桶等生活垃圾暂存设施，生活垃圾集中收集后，定期清运至环卫垃圾中转站。本期扩建工程不新增工作人员，不新增生活垃圾。 变电站前期工程已一次性建设完成辅助及公用设施，如道路、给排水系统、化粪池、消防设施等，也已一次性建设完成配电装置楼、事故油池、电缆沟等设备基础及站内沟道，均能满足本期工程扩建后的需要。变电站现有环保设施均运行良好，均能满足环境保护要求。 （4）变电站本期建设规模 本期在原预留位置扩建#3主变，容量为63 MVA，采用三相双绕组油浸自冷有载调压变压器；本期无新增110kV出线间隔，新增10kV出线间隔15回，配套扩建10kVⅢ段母线。新增10kV电容器组2组，容量为2×5010kvar。 （5）扩建占地 本期在围墙内预留场地扩建，无新征用地。 （6）变电站总平面布置 110kV、10kV户内配电装置布置维持不变。110kV及10kV配电装置楼及主控综合楼位于站区北部居中，其中110kV电缆出线在站区北侧向东出线，10kV电缆出线在站区西侧向南出线；主变压器呈“一”字形布置位于站区中央，主变压器采用独立、三面封闭南面为外墙百叶窗、无顶棚布置；大门位于站区南部居中。事故油池位于主控综合楼东侧。化粪池位于大门偏西。 1.4工程建设的必要性 110kV明珠站位于海口市中心城区，现有主变容量为2×50MVA，主要供电范围为海口湾片区和龙华区，该区域属于A类供电分区，主要为商业和高端住宅负荷。随着海口市经济的快速发展，海口市中心城区的建设也在全速推进且将加快秀英港片区建设。因此，110kV明珠变电站主变负荷已经不能满足长远要求。根据《海口市“十三五”配电网规划修编》，为了满足海口市中心城区经济发展和负荷增长的需要，满足变电站供电片区负荷增长需求，缓解110kV电力村站等重载变电站的供电压力，满足明珠站主变“N-1”要求，提高供电可靠性和安全性。110kV明珠变电站#3主变扩建工程的建设是十分必要的。 1.5工程建设的环保设施 本工程估算总投资786.55万元（静态），环保投资为20万元，占总投资的2.54%。 环保投资明细见下表： 表1-5 工程环保投资一览表 工程 项 目 处理效果 数量 投资金额（万元） 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 采用低噪声主变增加费用 主变声源≤ 63.7dB(A) 1 10 施工期 临时环保设施 减少扬尘及水环境影响 — 6 站区硬化及绿化 减少水土流失量 — 4 合计 20.0万元 1.6本项目有关的主要环境问题 110kV明珠变电站于2016年投入运行，现有2×50MVA主变（#1，#2）两台，为户外布置，本期在原预留位置扩建#3主变，容量为63 MVA，电压等级为110/10kV。 变电站现设有事故油池、化粪池及垃圾回收装置。经现场勘查，变电站内化粪池、垃圾回收装置运行情况良好。站内事故油池容量为24.2m3，运行状况良好，能满足本期主变扩建工程的需求。 110kV明珠变电站于2016年投入运行，前期工程已进行了环境影响评价，见《海口明珠110kV输变电工程环境影响报告表》（2012年12月），并于2013年2月取得了原海南省国土环境资源厅的环评批复（琼土环资函[2013]258号）。因前期未履行验收手续，为解决该历史遗留问题，该变电站于2016年12月进行了环境现状监测并报海南生态环境保护厅备案，纳入环保日常监管，电磁监测备案文号为琼环辐清（2016）133号。备案监测结论表明项目建设区域的噪声、工频电场、工频磁场现状监测值满足标准限值要求。 根据备案监测结论表明： 110kV明珠变电站厂界四周环境噪声排放监测值昼间为（51.4~55.6）dB（A），夜间为（46.4~43.2）dB（A），昼、夜间均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 110kV明珠变电站围墙外5m处距地面1.5m高度处的工频电场强度为＜0.50V/m，工频磁感应强度为0.0226~0.1261μT，垂直于南侧围墙的监测断面距地面1.5m高度处的工频电场强度为＜0.50V/m，工频磁感应强度为0.0516~0.4786μT，工频电场强度、工频磁感应强度均小于4kV/m和100μT的标准限值要求。 经调查，本项目变电站前期工程自投运以来，各设备运行正常，未发生环境污染事故，亦未收到周围居民和单位的环保投诉。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等） 本工程位于海南省海口市秀英区港华路与丽晶路交叉口西北角。 海口市位于北纬19°32′~20°05′，东经110°10′~110°41′之间，地处海南岛北部，东邻文昌，西接澄迈，南毗定安，北濒琼州海峡。本市由本岛海南岛（部分）、离岛海甸岛、新埠岛组成，全市总面积3145.93km2，其中，陆地面积2284.49km2，海域面积861.44km2。海口市辖秀英区、龙华区、琼山区、美兰区4个区（县级），下设21个街道、22个镇、207个社区、245个行政村 ，是海南省政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。 项目区位于秀英区，海口市的西北部，东接龙华区、西邻澄迈县，南与定安县接壤，北临琼州海峡，北依绵延20km的海岸线、南靠全市最高点马鞍岭。全区总面积511.5 km2，下辖海秀、长流、西秀、石山、永兴、东山6个镇和秀英、海秀2个街道。 1、区域地形、地貌地质条件 海口市地形略呈长心形，地势平缓。海南岛最长河流南渡江从海口市中部穿过。南渡江东部自南向北略有倾斜，南渡江西部自北向南倾斜；西北部和东南部较高，中部南渡江沿岸低平，北部多为沿海小平原。全市除石山镇境内的马鞍岭（海拔222.8m）、旧州镇境内的旧州岭（199.9m）、甲子镇境内的日晒岭（171m）、永兴镇境内的雷虎岭（168.3m）等38个山丘较高外，绝大部分为海拔100m以下的台地和平原。马鞍岭为全市最高点。地表主要为第四纪基性火山岩和第四系松散沉积物，呈较大面积分布，滨海以滨海台阶式地貌为主，西部以典型的火山地貌为主。全市地貌基本分为北部滨海平原区，中部沿江阶地区，东部、南部台地区，西部熔岩台地区。 项目所在秀英区位于海南省北部平原地区，境内南北区域主要为平原，地势平坦开阔，中部为马鞍岭火山口，整体地形呈中间高四周低，平均海拔118.5m，最高海拔为222.2m，为马鞍岭火山口。该区北面临海，海岸线长约20km。全区地貌类型包括海岸平原、丘陵以及火山地貌，其中以典型的火山地貌为主要地貌类型。 2、气候 海口市地处低纬度热带北缘，属于热带季风气候。该市冬无严寒，夏无酷暑，四季常青，温暖舒适。全年日照时间长，辐射能量大，年平均日照时数2000小时以上。年平均气温24.3℃，最高平均气温28℃左右，最低平均气温18℃左右。年平均降水量2067mm，年平均蒸发量1834mm，常年风向以东南风和东北风为主，年平均风速3.4m/s。 秀英区地处低纬度热带北缘，属于热带海洋性季风气候，春季温暖少雨多旱，夏季高温多雨多台风暴雨，秋季凉爽舒适时有阴雨，冬干旱时有冷气流侵袭带有阵寒。全年日照时间长，年平均气温23.8℃；年平均降水量1592.7mm；年平均相对湿度85%。常年以东南风和东北风为主，初夏和盛夏季节多刮南风和西南风，年平均风速3.4m/s。 3、水文 海口市主要河流有17条，其中南渡江水系7条，南渡江干流从海口市西南部东山镇流入境内，穿过中部，于北部入海，入海口段从西向东主要分流有海甸溪、横沟河、潭览河、迈雅河和道孟溪。支流有铁炉溪、三十六曲溪、鸭尾溪、昌旺溪（南面溪）、美舍河和响水河；独流入海的有9条，分别为演洲河、五源河、荣山河、演丰东河、演丰西河、罗雅河、芙蓉河、龙昆沟和秀英沟，另外有白石溪流从文昌市境内出海。境内还有凤谭、铁炉、东湖、凤圮、云龙、丁荣、岭北、玉凤、沙坡等水库，总库容量15000多万m3。 南渡江穿过从西向东横贯秀英区南部石山镇境内约18km。同时秀英区零星分布着玉凤水库、那卜水库、岭北水库、保村水库、美涯水库等9个水库，总容量达4000多万m3。 4、植被、生物多样性 海口市境内有野生陆栖脊椎动物199种，其中红胸角雉、山鹧鸪、海南虎鹭等5种为海南特有种；列入国家一、二类重点保护名录的有蟒蛇、唐鱼、海南山鹧鸪等13种。海洋渔业资源主要有鱼类、虾类、蟹类、贝类等。其中鱼类有 100 多种，常见且质优的鱼类有马鲛鱼、黄花鱼、鲻、金线鱼、石斑鱼、海鲤鱼等；虾类有斑节对虾、沙虾、青虾等；蟹类有锯缘青蟹、小蟹、花蟹、膏蟹、梭子蟹等；头足类与贝类有乌贼、墨鱼、鲍鱼、泥蚶、牡蛎等；大型藻类主要为长茎蕨藻、麒麟菜、马尾藻等；传统药用海洋生物有海蛇、海马、海龙、海参、海胆、海星、海兔等。 海口市处在全国橡胶、胡椒等热带经济作物产区，拥有林地9.58万hm2，约占土地面积的42%。地上有野生植物1980种，其中海南特有的有40多种，被列为国家一级保护植物的有苏铁、坡垒、海南黄花梨等3种；国家二级保护植物的有黄檀、粗榧、土沉香、见血封喉等10多种。乔木、灌木180多种，其中80多种属经济价值较高的树种，诸如橡胶、椰子、棕榈、龙眼、荔枝、菠萝密、咖啡、黄皮、莲雾、槟榔等。药用植物1200 多种，其中较著名的有巴戟、益智、砂仁等。海洋植物资源主要有海藻、江篱和红树林等。 项目所在秀英区地处热带，植被资源丰富，主要以灌木草丛为主。天然植被主要为南方热带地区常见的野生灌木草丛植物种群。主要植被包括滨海红树林群落、稀树灌木群落、稀树草原群落、稀灌木草原群落、杂木林群落以及分布于北部沿海的热带滨海沙生群落、热带滨海草滩群落。城区植被以人工植被为主。人工植被由热带区系植物的各种栽培种组成，如桉树、木麻黄、樟树、相思树、棕榈树、橡胶树、油棕树、竹子和花卉等经济林和园林树种，以及龙眼树、荔枝树、椰子树、杨桃树、香蕉树等热带亚热带果树树种。 野生动物中，鸟类有麻雀、大山雀、白眼眶、八哥等140多种；兽类有赤麂、鼠类、野兔等；爬行类有蛇类、龟、鳖、坡马等；昆虫类有蜂类、蚁类、蝴蝶类、蜻蜓等，以及青蛙等两栖动物。人工饲养的动物以禽畜类为主，包括猪、牛、羊、狗、猫、兔、鸡、鸭、鹅、鹌鹑、鸽子等。水生动物中，有马鲛鱼、石斑鱼、带鱼、鲳鱼等100多种海洋鱼类，青鱼、草鱼、罗非鱼等数十种淡水鱼类，对虾、青虾、角虾、青蟹等二三十种虾、蟹类，以及泥蚶、毛蚶、海螺、牡蛎等贝类。 经现场调查，本工程为主变扩建工程，均在原站址内预留空地进行，不会对周围构成影响。变电站周边也没有发现需重点保护的野生动植物。因此，本工程建设对当地的生态环境影响较小。 根据海南省人民政府（琼府[2016]90号）《海南省人民政府关于划定海南省生态保护红线的通告》及海南省省级生态保护红线发布系统（http://218.77.183.85/hbt/index.html?n）查询，本工程不涉及海南省生态保护红线区。 本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园等需要特殊保护的敏感目标。

# 3环境质量现状

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 本项目为变电站扩建工程，工程的主要环境问题为110kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场及噪声。 为了解110kV明珠变电站工程周围的电磁及噪声环境现状，我院委托国电南京电力试验研究有限公司（CMA证书号：181020250260）的监测人员对变电站周围的工频电场、工频磁场及噪声环境进行了现状监测，有关情况如下： （1）监测内容、方法及仪器 ①监测项目 工频电场、工频磁场：距地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。 噪声：厂界环境噪声、声环境质量（等效连续A声级）。 ②监测方法 工频电场及工频磁场监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）。 环境噪声监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 ③监测仪器 表3-1 本工程现状监测仪器一览表 项目 仪器名称及编号 技术指标 测试（校准）证书编号 工频电场、工频磁场 仪器名称：场强仪 仪器型号：NBM-550 主机出厂编号：H-0639 探头型号：EHP-50F 探头出厂编号：310WY80442 主机频率范围 5Hz～60GHz 探头频率范围 1Hz～400kHz 量程范围 工频电场： 低量程：5mV/m~1kV/m 高量程：500mV/m~100kV/m 工频磁场： 低量程：0.3nT~100μT 高量程：30nT~10mT 测量高度 探头离地1.5m 校准单位： 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 证书编号： 2018F33-10-1684322002-01 证书有效期： 2018年12月26日~2019年12月25日 噪声 噪声 仪器名称：噪声分析仪 仪器型号：AWA6228+ 出厂编号：00318484 校准器 仪器名称：声校准器 仪器型号：AWA6221A 出厂编号：1000936 测量范围： （25～130）dB(A) 灵敏度： 40mV/Pa 频率范围： 10Hz～20kHz 仪器校准值： 94 dB(A)/114 dB(A) 噪声 校准单位： 江苏省计量科学研究院 证书编号： E2019-0005527 有效期： 2019年1月22日~2020年1月23日 校准器 校准单位： 江苏省计量科学研究院 证书编号： E2019-0003038 有效期： 2019年1月4日~2020年1月3日 （2）监测点布设、监测条件 据《环境影响评价技术导则 输变电工程》中的监测点位及布点方法，敏感目标的布点方法以定位监测为主。 变电站若运行后，则应以围墙四周均匀布点监测为主，如有必要在高压侧或距带电构架较近的围墙外侧以及间隔改扩建工程出线端适当增加监测点位，并给出已有工程的运行工况。 根据以上原则，本工程点位布设情况、监测时间、监测条件及运行工况见表3-2所示。 表3-2 110kV明珠变电站#3主变扩建工程监测点布置一览表 监测项目名称 监测点位布设 监测时间及气象条件 主变工况 工频电场、工频磁场 110kV变电站四周布置5个检测点，变电站周边环保目标布置2个检测点 2019年3月19日 昼间: 10:30～12:30 夜间: 22:00~23:30 （夜间只测噪声） （昼间：多云，温度30℃~31℃，湿度68%~73%，2m/s~3m/s； 夜间：多云，温度25℃，湿度75%，3m/s） #1主变：U=112.48kV，I=45.28A，P=8.91MW，Q=1.63Mvar #2主变：U=112.39kV，I=78.96A，P=14.92MW，Q=2.89Mvar 环境噪声 110kV变电站四周布置5个检测点，变电站周边环保目标布置7个检测点 （3）项目建设区的电磁、噪声环境现状 ①工频电场、工频磁场现状监测结果： 表3-3 110kV明珠变电站#3主变扩建工程工频电场、工频磁场监测结果一览表 工程名称 监测点位置 工频电场强（kV/m） 工频磁感应强（μT） 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 变电站南侧围墙外5m（1） 2.8×10-3 0.036 变电站东南侧围墙外5m（2） 3.2×10-3 0.034 变电站北侧围墙外5m（3） 9.7×10-3 0.206 变电站北侧围墙外5m（4） 2.9×10-3 0.041 变电站西南侧围墙外5m（5） 2.3×10-3 0.033 变电站西南侧0m处海南港航职工运动场1层平顶板房门口（6） 2.6×10-3 0.031 变电站南侧约20m处丽晶海景花园住宅小区1层平顶门卫门口（7） 4.1×10-3 0.112 由表3-3现状监测：110kV明珠变电站四周厂界距地面1.5m处工频电场强度为2.3×10-3~9.7×10-3kV/m，工频磁感应强度为0.041~0.206µT，变电站周边环境保护目标距地面1.5m处工频电场强度为2.6×10-3~4.1×10-3kV/m，工频磁感应强度为0.031~0.112µT。变电站四周及环境保护目标处工频电场强度、工频磁感应强度公众曝露限值均小于4kV/m和100μT的标准限值要求。 ②噪声现状： 表3-4 110kV明珠变电站厂界环境噪声排放监测结果一览表 工程名称 监测点位置 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 变电站南侧围墙外1m（1） 63.6 53.8 变电站东南侧围墙外1m（2） 70.3 54.7 变电站北侧围墙外1m（3） 58.8 48.9 变电站北侧围墙外1m（4） 49.5 46.5 变电站西南侧围墙外1m（5） 50.9 49.3 * 110kV明珠变电站南侧约5m处为港华路，东侧约20m处为丽晶路。因这两条市政道路均通往海口港集装箱码头，检测结果受交通噪声影响很大。 表3-5 110kV明珠变电站环境保护目标声环境质量现状监测结果一览表 工程名称 监测点位置 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 变电站西南侧0m处海南港航职工运动场1层平顶板房门口（6） 50.5 49.4 变电站西南侧约55m处御景湾住宅小区东北角围墙外（7） 62.8 52.7 变电站南侧约20m处丽晶海景花园住宅小区1层平顶门卫门口（8） 64.1 53.9 变电站南侧约40m处丽晶海景花园住宅小区24层平顶6号住宅楼北墙外（9） 48.2 45.1 变电站东南侧约76m处2层平顶海南省船舶引航站办公楼门口（10） 69.8 51.2 变电站东侧约58m处银通花园住宅小区23层平顶西塔住宅楼西北墙外（11） 49.0 45.9 变电站东侧约52m处银通花园住宅小区1层平顶门卫门口（12） 71.9 54.2 *检测点均位于港华路和丽晶路35±5m范围内，受其交通噪声影响较大。 由表3-4和表3-5现状监测结果：本工程110kV明珠变电站东南侧厂界环境噪声排放昼间检测值为70.3dB(A)，夜间检测值为54.7dB(A)。该检测点位于丽晶路和港华路的交口处，且这两条市政道路均通往海口港集装箱码头，检测结果受交通噪声影响很大，因此昼间厂界环境噪声排放检测值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，夜间检测值则满足4类标准要求。变电站南侧及西南侧厂界环境噪声排放昼间检测值为50.9~63.6dB(A)，夜间检测值为49.3~53.8dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。其余侧厂界环境噪声排放昼间检测值为49.5~58.8dB(A)，夜间检测值为46.5~48.9dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。变电站周边环境保护目标检测点12（银通花园住宅小区1层平顶门卫）处声环境质量昼间检测值为71.9dB(A)，夜间检测值为54.2dB(A)，该检测点位于丽晶路东侧约10m处，且该市政道路通往海口港集装箱码头，检测结果受交通噪声影响很大，因此声环境质量昼间检测值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，夜间检测值则满足4a类标准要求；其余环境保目标处声环境质量的昼间检测值为48.2~69.8dB(A)，夜间检测值为45.1~53.9dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 3.2 主要环境保护目标（列出名单和保护级别） 根据现场踏勘及工程设计资料，以及对110kV明珠变电站周边情况的了解，本工程评价范围内无自然保护区，风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。 工程建设地区位于平缓丘陵区，本工程的主要电磁环境保护目标为110kV变电站站界外30m范围内区域的民房等环境敏感点，主要声环境保护目标为110kV变电站站界外100m范围内区域的民房等环境敏感点，主要保护对象为人群。经现场勘查，本工程评价范围内有环境保护目标如下表所示。 表3-6 工程主要电磁环境保护目标一览表 工程名称 地理位置 环境保护目标 方位及距离 特征 保护级别 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 海口市秀英区海秀街道办事处海港社区 丽晶海景花园住宅小区 变电站南侧 20~30m 1层平顶门卫2间 电磁环境： 工频电场：<4kV/m 工频磁场：<100μT 海南港航职工运动场 变电站西南侧 0~30m 1层平顶板房，3间 表3-7 工程主要声环境保护目标一览表 工程名称 地理位置 环境保护目标 方位及距离 特征 保护级别 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 海口市秀英区海秀街道办事处海港社区 桂名园住宅小区 变电站东北侧 55~100m 1层平顶门卫1间及16层平顶住宅楼2栋 声环境： 昼间60/70dB(A) 夜间50/55 dB(A) 银通花园住宅小区 变电站东侧 50~100m 1层平顶门卫1间及23层平住宅楼2栋 海南省船舶引航站及海顿大厦 变电站东南侧 76m~100m 16层平顶商住楼及2层平顶办公楼，1栋 丽晶海景花园住宅小区 变电站南侧 20~100m 1层平顶门卫2间、24层平顶住宅楼4栋及2层平顶商住楼1栋 御景湾住宅小区 变电站西南侧 55~100m 29层平顶住宅楼，1栋 海南港航职工运动场 变电站西侧 0~100m 1层平顶板房，3间

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的一级标准。 声环境质量标准： 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)）。交通干线边界线外相邻区域为2类声功能区，距离为35±5m内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（70dB（昼），55dB（夜））。 工频电场、工频磁场： 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物排放标准： 工程施工期内的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）一级标准。 噪声排放标准： 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)）。 变电站东侧、南侧及西南侧厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间：70dB(A)；夜间：55dB(A)），其余侧厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)）。 污水排放： 变电站生活污水主要来源于值守人员的生活污水。110kV明珠变电站正常无人值班，仅有1人值守。最大污水产生量不超过0.12m3/d，生活污水的主要污染物为COD、SS，变电站运行后的生活污水约为40m3/a。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网。本期无新增人员编制，无新增生活污水产生，现有化粪池满足需要。 |
| 总 量 控 制 指标 | 无 |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示） 本期为变电站主变扩建工程。本工程工艺流程及产污位置如下图所示。 产污流程图 5.2施工组织 本工程在现有变电站内部设备安装。主要包括新设备基础施工，土建施工及设备安装等几个阶段。 5.3主要污染工序 5.3.1施工期 （1）生态环境 本工程在变电站原有场地建设，不涉及周边生态环境和土地占用影响。 施工结束后对扩建施工场地内破坏土地进行硬化。 （2）噪声 项目施工期主要的噪声源为材料运输的汽车，变电站附近有丽晶路、港华路、滨海大道及丘海大道可用于运输电气设备，交通便利，运输过程尽量避开居民休息时间，减少鸣笛。站址周围多为住宅小区及办公场所，施工在站区内进行，因而对变电站周围声环境影响较小。 （3）废（污）水 工程施工期间的主要水污染物包括施工人员的生活污水。施工期的施工人员生活污水使用站内或租住的民房内化粪池处理。施工废水集中收集，经过沉砂池处理后回用。 严格按照施工工艺方法进行施工，施工现场应指定区域要求分类存放和标识，不可将废弃物随意乱扔、堆放，存放场地应有防雨、防漏、防飞扬、防火等措施。 （4）扬尘、粉尘 来自基础开挖、主变运输所产生的扬尘，对周围大气环境影响是短暂的，施工结束后即可恢复。 （5）固体废物 施工期的固体废物为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的少量建材垃圾。生活垃圾收集在站内垃圾桶内定期清运。施工建材垃圾集中堆放，并由环卫部门定点收集、定期清运。 5.3.2 运营期 （1）电磁影响 110kV明珠变电站在运行过程中，电流在导线中的流动会使周围一定范围产生一定强度的工频电场、工频磁场，可能会对周围环境产生一定的影响。 （2）噪声 110kV明珠变电站运行，主变压器会产生噪声，对周围声环境有一定影响。 （3）废水 110kV明珠变电站运行，会产生生活污水，本工程变电站正常情况下无人值班，仅有1人值守。110kV明珠变电站生活污水经化粪池处理达标后排至市政管网，不外排。本期扩建不新增人员编制，不新增生活污水。 （4）固体废物 110kV明珠变电站设有垃圾箱，生活垃圾平时暂存于变电站内垃圾桶中，定期清运至环卫垃圾中转站。本期不新增人员编制，不新增生活垃圾产生量。 （5）危险废物 110kV明珠变电站运行产生的危险废物有变压器内的变压器油、废油渣及蓄电池。根据《中国南方电网有限责任公司危险废物回收处置管理办法》（2018年修订版）的要求，危险废物按照“即拆除、即报废、即处置”的方式开展处置。根据《海南电网有限责任公司关于废旧蓄电池及变压器油处置的说明》，在变压器的正常运行中，主变压器油的消耗极少且发生泄漏的几率极低。变压器油油化试验不合格或主变定期检修时，采用变压器专用滤油机进行虑油处理，以去除变压器油中的微量杂质，滤油机专用滤芯饱和后返厂再利用，油渣交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处理。报废的蓄电池按照“即拆除、即报废、即处置”的方式交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处置。 （6）环境空气 110kV明珠变电站运行，不产生环境空气污染物。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 微量 | 微量 |
| 水污染物 | 施工期生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N | 化粪池 | 经站内化粪池处理后排至站内或附近租住点的化粪池内，不外排 |
|  | 施工期生产排水 | SS、石油类 | —— | 少量，处理后回用 |
|  | 运行期生活污水 | COD、 SS、 BOD5、氨氮 | 化粪池 | 经站内化粪池处理后排至市政管网；本期不新增人员编制，不新增生活污水排放量。 |
| 电磁环境 | 110kV变电站 | 工频电场强度、工频磁感应强度 | —— | 工频电场强度：＜4kV/m（公众曝露） 工频磁感应强度：<100μT |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾及生活垃圾 | —— | 建筑垃圾集中堆放，及时清运；生活垃圾置于垃圾桶内，定期清运送交环卫垃圾中转站。 |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | —— | 生活垃圾置于垃圾桶内，定期清运送交环卫垃圾中转站；本工程不新增人员编制，无新增生活垃圾产生量。 |
| 危险废物 | 运行期 | 废旧蓄电池 | —— | 报废蓄电池按照“即拆除、即报废、即处置”的方式交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处置。 |
|  | 运行期事故状态或检修 | 变压器油及废油渣 | —— | 变压器油进行专业虑油处理，以去除变压器油中的微量杂质，滤油机专用滤芯饱和后返厂再利用，油渣交由有危险废物处理资质的单位处理。 |
| 噪 声 | 变电站施工中主要的噪声源有挖掘机、卡车等，其声源声功率级为75-99dB（A）。110kV明珠变电站运行噪声源主要来自于主变压器等大型声源设备，110kV主变压器选用低噪声设备，声源设备声压级不大于63.7dB(A)。 |
| 其 他 | 变电站在前期已设置了事故油池（24.2m3），变压器发生事故或检修时，变压器油进入事故油池，不外排。 |
| 主要生态影响 | 本工程主变扩建场地位于变电站站区内，不新征土地，对当地植被及周边生态系统没有影响。 |

# 7环境影响评价

7.1施工期环境影响评价 7.1.1施工期的污染因子 工程在现有变电站内进行，施工期的污染因子主要为施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工固废，施工期较短，施工期对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这部分影响也随之消失。 7.1.2施工噪声环境影响分析 本工程是在变电站站内原预留位置上扩建#3主变，配套扩建10kVⅢ段母线。新建并联电容器，工程量较小，对周围环境影响较小。 施工期变压器基础施工中会产生噪声，主要噪声源有工地运输车辆的交通噪声以及设备安装施工中的设备噪声。，这些施工设备运行时会产生较高的噪声，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，具体如下： （1）变电站施工主要声源 变电站施工期机械运行将产生噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），其声源声功率级及施工期场界环境噪声排放限值见表7-1所示。 表7-1 主要施工机械噪声声源标准 单位：dB（A） 设备名称 距声源5m 距声源10m 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 昼间 夜间 挖掘机 82~90 78~86 70 55 重型运输车 82~90 78~86 （2）变电站施工噪声预测计算模式 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，施工噪声预测计算公式如下： 单个声源噪声影响预测计算公式如下： 式中：L0——为距施工设备r0（m）处的噪声级，dB； L——为与声源相距r（m）处的施工噪声级，dB。 （3）施工噪声预测计算结果与分析 根据变电站的平面布置和施工使用情况，利用表7-1中主要施工机械噪声声源标准资料作为声源参数，根据（2）中的施工噪声预测模式进行预测，计算出与声源在不同距离出的施工噪声影响水平预测结果计算出来，如表7-2所列。 表7-2 不同声源等级dB(A)在不同距离（m）的噪声影响水平 施工阶段 施工机械 5m 10m 20m 30m 40m 50m 80m 100m 150m 土石方 挖掘机 90 84.0 78.0 74.4 71.9 70.0 65.9 64.0 60.5 运输 重型运输车 90 84.0 78.0 74.4 71.9 70.0 65.9 64.0 60.5 施工机械叠加 93.0 87.0 81.0 77.4 74.9 73.0 68.9 67.0 63.5 本工程施工使用商品混凝土。由表7-2可知，在共同使用运输车辆、挖掘机时，白天在距离声源80m处时能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 110kV明珠变电站声环境评价范围内有常住居民小区。为满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，减少施工时产生的噪声对周围居民的影响。施工时首先需对施工机械采取消声降噪措施，尽量远离环境保护目标布置，或变电站邻东侧丽晶路及南侧港华路一侧布置。其次合理安排施工时间，严禁在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-06:00）施工。工程开工前需向当地环保局申报登记。运输车辆在途经声环境敏感点时，应尽量保持低速匀速行驶。 因此，本期主变扩建场地已平整，土建施工规模很小，使用的施工机械设备少，施工期短，随着施工的结束，施工产生的噪声也随之消失。因此变电站施工对周围声环境影响较小。 7.1.3施工扬尘环境影响分析 施工扬尘主要来自于主变基础施工的土方挖掘等。施工时应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监理工作，在施工现场设置围挡等措施。施工结束后，按工完料尽场地清的原则立即进行空地硬化，减少裸露地面面积。 工程施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 7.1.4施工废水环境影响分析 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。施工废水集中收集，经过沉砂池处理后回用。本工程施工时施工人员产生的生活污水经站内化粪池或附近租住点的化粪池处理，不会对地表水水质构成影响。在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 7.1.5施工固废环境影响分析 本工程施工期固体废弃物包括两部分，一是施工中产生的弃土、弃渣、建筑垃圾。二是施工人员的生活垃圾。 施工建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放。对施工产生的土石等固体废物集中堆放，可与当地环卫部门协议，由环卫部门或施工单位送入环卫系统处理。生活垃圾收集在站内垃圾桶内定期清运。在此基础上，施工期产生的固废不会对环境产生污染影响。 7.1.6施工期生态环境影响及生态恢复分析 本工程在现有变电站内预留空地进行，对周边生态环境影响极小。 7.2运行期环境影响评价 7.2.1变电站声环境评价 （1）设备声源 变电站运行噪声主要来自于主变压器、电抗器等大型声源设备，一般情况下变电站运行噪声来自主变压器。本工程采用低噪声变压器， 110kV明珠变电站主变压器的声压级为63.7dB(A)，声功率为82.9dB(A)。变电站的设备噪声源见表7-3。 表7-3 本工程110kV变电站的设备噪声源一览表 工程名称 设备名称 设备数量 声压级dB（A）* 声功率dB（A）* 备注 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 主变压器 1台 63.7 82.9 本期扩建 注：*——《变电站噪声控制技术导则》（DL/T 1518-2016） （2）变电站运行时厂界噪声预测模式 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），按“8.4典型建设项目噪声影响预测”中“8.4.1工业噪声预测”中的方法进行。该声源属于室外声源，依据建设项目平面布置图、设备清单及声源源强等资料，建立了噪声预测的坐标系，计算工程建成后的厂界环境噪声排放值。 变电站运行噪声预测计算模式如下： Lp（r）=Lp(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 上式中： Lp(r)——距声源r处的A声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声压级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；本工程在10m之后按20lg（r/r0）衰减考虑。 Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的A声级衰减量，dB，本工程站内地面为坚实硬化地面，该值忽略不计； Amisc——其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB，本工程站内无其他工业或房屋建筑群，该值忽略不计。 对某一受声点受多个声源影响时，噪声叠加公式为： 上式中：LP——几个声源在受声点的噪声叠加，dB； LA——单个声源在受声点的A声级，dB。 （3）主要设备声源位置及参数 本工程主要声源位置汇总表见表7-4和表7-5所示。 表7-4 本期变电站设备声源的坐标位置 工程名称 声源 X坐标（m） Y坐标（m） 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 3#主变压器 618.94 513.32 627.94 513.32 627.94 505.72 618.94 505.72 表7-5 本期变电站主要声源至围墙的距离 声源 距离（m） 东南侧围墙 南侧围墙 西南侧围墙 北侧围墙 3#主变压器（扩建） 16.8 14.5 67.8 22.5 注：距离为距噪声预测点侧围墙距离。 （4）变电站运行期噪声预测计算结果及分析 本工程变电站扩建1台主变（#3），变电站四周设置围墙，主变压器采用独立、三面封闭南面为外墙百叶窗、无顶棚布置，可有效降低厂界噪声排放值。本次噪声预测结合变电站总平面布置图，采用经过国家环境保护总局环境工程评估中心推荐的德国CadnA环境噪声模拟软件，以1m×1m为一个计算网格，计算各网格点的A声级值。本期扩建3#主变投运后厂界噪声排放值预测结果、叠加本期扩建3#主变后厂界噪声排放值预测结果和本期扩建3#主变投运后声环境保护目标的声环境质量预测结果见表7-6、表7-7和表7-8。 表7-6 变电站本期3#主变投运后厂界噪声排放预测结果 单位：dB(A) 测点 时段 本期工程厂界环境噪声排放预测值 标准值 变电站南侧1 昼间 48.2 70 夜间 55 变电站东南侧2 昼间 44.0 70 夜间 55 变电站北侧3 昼间 29.5 60 夜间 50 变电站北侧4 昼间 23.1 60 夜间 50 变电站西南侧5 昼间 28.1 70 夜间 55 表7-7 变电站叠加本期主变投运后四周厂界噪声排放预测结果 单位：dB(A) 测点 时段 厂界环境噪声排放现状值 叠加后厂界环境噪声排放预测值 标准值 最大 超标量 变电站南侧1 昼间 63.6 63.7 70 — 夜间 53.8 54.2 55 — 变电站东南侧2 昼间 70.3 70.3 70 0.3 夜间 54.7 54.7 55 — 变电站北侧3 昼间 58.8 58.8 60 — 夜间 48.9 48.9 50 — 变电站北侧4 昼间 49.5 49.5 60 — 夜间 46.5 46.5 50 — 变电站西南侧5 昼间 50.9 50.9 70 夜间 49.3 49.3 55 表7-8 变电站本期3#主变投运后环境保护目标声环境质量预测结果 单位 LeqdB（A） 测点位置 时段 原有声环境质量值 最大超标量 本工程 贡献值 声环境质量 预测值 最大 超标量 标准 变电站西南侧0m处海南港航职工运动场1层平顶板房门口（6） 昼间 50.5 — 26.6 50.5 — 70 夜间 49.4 — 49.4 — 55 变电站西南侧约55m处御景湾住宅小区东北角围墙外（7） 昼间 62.8 — 27.4 62.9 — 70 夜间 52.7 — 53.2 — 55 变电站南侧约20m处丽晶海景花园住宅小区1层平顶门卫门口（8） 昼间 64.1 — 43.7 64.1 — 70 夜间 53.9 — 54.0 — 55 变电站南侧约40m处丽晶海景花园住宅小区24层平顶6号住宅楼北墙外（9） 昼间 48.2 — 38.8 48.3 — 70 夜间 45.1 — 46.0 — 55 变电站东南侧约76m处2层平顶海南省船舶引航站办公楼门口（10） 昼间 69.8 — 30.1 69.8 — 70 夜间 51.2 — 51.2 — 55 变电站东侧约58m处银通花园住宅小区23层平顶西塔住宅楼西北墙外（11） 昼间 49.0 — 25.8 49.0 — 70 夜间 45.9 — 45.9 — 55 变电站东侧约52m处银通花园住宅小区1层平顶门卫门口（12） 昼间 71.9 — 24.1 71.9 1.9 70 夜间 54.2 — 54.2 — 55 由表7-6和表7-7的计算结果可知，明珠变电站#3主变扩建投运后，其运行噪声对四周厂界环境噪声排放的贡献值为23.1~48.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；变电站厂界环境噪声排放现状值叠加本期扩建主变运行的贡献值后，变电站东南侧厂界预测值昼间为70.3dB(A)，夜间为54.7dB(A)，昼间超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，夜间满足4类标准。变电站南侧及西南侧厂界预测值昼间为50.9~63.7dB(A)，夜间为49.3~54.2dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余侧厂界预测值昼间为49.5~58.8dB(A)，夜间为46.5~48.9dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 由表7-8可知，在叠加明珠变电站本期扩建主变投运后的厂界环境噪声排放贡献值基础上，变电站环境保护目标检测点12（银通花园住宅小区1层平顶门卫）处的声环境质量预测值昼间为71.9dB(A)，夜间为54.2dB(A)，昼间超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，夜间满足4a类标准。其余环境保护目标处的声环境质量预测值昼间为48.3~69.8dB(A)，夜间为45.9~54.0dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 预测结果超标分析：明珠变电站位于港华路与丽晶路交口西北角，这两条市政道均通往海口港集装箱码头。变电站东南侧厂界环境噪声排放昼间现状检测值受其交通噪声影响超过相应标准要求，所以在叠加本期扩建主变的贡献值后得到的预测值也超出标准要求。环境保护目标检测点12（银通花园住宅小区1层平顶门卫）位于丽晶路东侧约10m处，其声环境质量昼间现状检测值受交通噪声影响超过相应标准要求，所以在叠加本期扩建主变的贡献值后得到的预测值也超出标准要求。 本次选取距变电站南侧围墙外约20~40m处的声环境保护目标进行预测，预测结果表明该住宅楼处的声环境质量基本维持在原有水平，变电站本期主变扩建后运行产生的厂界环境噪声排放对环境保护目标处声环境质量的贡献值影响较小。由此可知，对本工程位于0m~100m噪声评价范围内的声环境保护目标，除因受交通噪声影响昼间声环境质量预测值超出相应标准要求的环境保护目标检测点12（银通花园住宅小区1层平顶门卫）外，其余环境保护目标均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，交通干线两侧的声环境保护目标均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 7.2.2废水排放分析 110kV明珠变电站运行，会产生生活污水，本工程变电站正常情况下无人值班，仅有1人值守。110kV明珠变电站变电站设置有化粪池，生活污水经化粪池处理达标后后排至市政管网。本期扩建不新增人员，本期工程运行期对周围地表水环境没有影响。 7.2.3固废分析 变电站运行期间的固废主要为生活垃圾。生活垃圾在变电站内设置垃圾桶集中收集，由环卫部门定期清运。变电站本期不新增编制人员，不增加固体废弃物。 7.2.4危废分析 变电站运行产生的危险废物有变压器内的变压器油、废油渣及蓄电池。根据《中国南方电网有限责任公司危险废物回收处置管理办法》（2018年修订版）的要求，危险废物按照“即拆除、即报废、即处置”的方式开展处置。根据《海南电网有限责任公司关于废旧蓄电池及变压器油处置的说明》，在变压器的正常运行中，主变压器油的消耗极少且发生泄漏的几率极低。变压器油油化试验不合格或主变定期检修时，采用变压器专用滤油机进行虑油处理，以去除变压器油中的微量杂质，滤油机专用滤芯饱和后返厂再利用，油渣交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处理。报废的蓄电池按照“即拆除、即报废、即处置”的方式交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处置。 7.2.5环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目不存在重大危险源。本工程建设可能发生环境风险的为变电站的主变压器等设备事故及检修期间变压器油泄漏产生的环境风险。变压器为了绝缘和冷却的需要，变压器内装有一定量的变压器油，一般只有发生事故时才会排油。站内前期已设置事故油池一座，容积为24.2m3，主要为了防止事故油外泄。当变压器发生故障时，变压器油通过输油管排入事故油池。 为了避免发生此类事故可能对环境造成的危害，营运单位应建立变电站事故应急处理预案，要求发生事故时，变压器油由有资质单位统一回收，严格禁止变压器油的事故排放，以降低环境风险。 为了防止变电站在使用变压器油带来的潜在风险，工程设计中已采取了以下措施： （1）在主变压室下方设置事故油坑，油坑池内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 （2）变压器发生事故时，其事故油直接排入事故油坑，通过输油管排入事故油池，事故油须由环保部门认可的有资质的单位回收，不外排。 （3）站内电气设备布置严格按照规范、规程要求设计，所有电气设备均有可靠接地，电气设备进入户内一方面有利于电气设备在恶劣天气上的安全运行，另一方面也有利于人身设备的安全。 （4）站内设图像监控装置，供监控部门随时了解该变电站的运行情况。站内设置继电保护装置，当出现异常情况，继电保护装置会启动，并自动跳闸、切断电源，并遥控至有关单位报警，防止发生变压器爆炸之类的重大事故。 （5）按照《火电发电厂与变电站设计防火规范》（GB50299-2006）的规定，在变压器附近放置磷酸铵盐推车式干粉灭火器及设置1m3消防砂池作为主变消防设施。 （6）加强变电站调度，防止变压器长期过载运行，定期检验绝缘油质。防止变压器铁芯绝缘老化损坏。 7.2.6环境空气影响分析 110kV变电站运行，不产生环境空气污染物。 7.2.7变电站电磁环境影响评价 变电站在正常运行条件下，在50Hz的工作频率时，其电磁影响的能量主要集中在工作频率（50Hz）附近。 根据类比监测结果可知：110kV铁松（重河）变电站站界四周的工频电场强度监测值为1.4~63V/m；工频磁感应强度监测值为57~1.2×102nT。站界南侧围墙外5~50m的工频电场强度监测值为2.1~63V/m；工频磁感应强度监测值为41~1.1×102nT。 工频电场强度、工频磁感应强度均可小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值” 规定的工频电场强度4kV/m、工频磁应强度100μT的控制限值。 电场强度仅和电压相关，磁感应强度与电流的强弱相关，由于类比变电站主变运行电压与本期扩建主变的额定运行电压基本一致，可以预计本期扩建的变电站投运后的工频电场强度与类比监测结果基本一致，小于4kV/m控制限值要求；另外，铁松变周围各监测点的工频磁感应强度远远低于100μT的控制限值要求，因此可预测本期扩建的110kV明珠变工频磁感应强度满足100μT的控制限值要求。 因此可以预计本期扩建工程投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足相应的评价标准要求。 详细的预测分析评价见电磁环境影响专题评价。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 施工现场 | 扬尘 | 定期洒水，对运土车辆加盖棚布，冲洗车轮。 | TSP排放浓度不大于0.3mg/Nm3 |
| 水污染物 | 施工期生活污水 | COD、 SS、 BOD5、氨氮 | 化粪池 | 经站内化粪池处理后排至站内或附近租住点的化粪池内，不外排 |
|  | 施工期生产排水 | SS | 沉砂池 | 经沉砂池处理后回用 |
|  | 运行期生活污水 | COD、 SS、 BOD5、氨氮 | 化粪池 | 经站内化粪池处理达标后后排至市政管网；本期不新增人员编制，不新增生活污水排放量。 |
| 工频电场、 工频磁场 | 110kV变电站 | 工频电场 工频磁场 | —— | 工频电场：<4kV/m 工频磁场：<100μT |
| 固体废物 | 施工期建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 集中堆放，及时清运 |
|  | 施工期、运行期生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集在垃圾桶内定期清运 |
| 危险废物 | 运行期废旧蓄电池 | 废旧蓄电池 | 报废蓄电池按照“即拆除、即报废、即处置”的方式交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处置。 |
|  | 运行期事故状态或检修 | 变压器油及废油渣 | 变压器油进行专业虑油处理，以去除变压器油中的微量杂质，滤油机专用滤芯饱和后返厂再利用，油渣交由有危险废物处理资质的单位处理。 |
| 噪 声 | 变电站施工中主要的噪声源有卡车、挖土机等，工程施工周期短，施工结束后对周围环境的影响即结束。变电站运行噪声源主要来自于主变压器，110kV主变压器选用低噪声设备，声源设备声压级不大于63.7dB(A)。经预测，变电站本期工程投运后，除受交通噪声影响较大，厂界环境噪声排放现状值昼间超标的东南侧厂界外，其余侧厂界环境噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类/4类标准。 |
| 其 他 | 变电站在前期已设置了事故油池（24.2m3），变压器发生事故或检修时，变压器油进入事故油池，不外排。 |
| 生态保护措施及预期效果 110kV明珠变电站#3主变扩建工程在变电站场地内进行，不新征土地，对当地植被及生态系统没有影响。 |

# 9环境监测和环境管理

9.1环境管理 对本次变电站扩建工程，建设单位应指定或兼职人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受有关部门的监督和管理。 9.1.1施工期的环境管理 业主单位应配备环境管理人员，负责环境保护管理工作。环境管理人员应对施工单位提出施工期间的环保要求。详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求进行施工。具体要求如下： （1）工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 （2）施工单位在施工前应组织施工人员学习本报告表以及《中华人民共和国水土保持法》、《土地法》、《环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 （3）环境管理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 9.1.2运行期的环境管理 建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： （1）负责办理建设项目的环保报批手续。 （2）参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。 （3）检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。 （4）在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。 9.2环境监测 9.2.1环境监测任务 本工程建成投产后，由建设单位委托有资质的单位进行监测及验收，并对工程突发性环境事件进行跟踪监测调查。 9.2.2监测项目 （1）地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。 （2）等效连续A声级。 9.2.3监测技术要求 竣工环保验收时对变电站进行监测，并根据表3-6和表3-7的环境保护目标进行环境监测。 （1）工频电场、工频磁场 工频电场和工频磁场在变电站四周厂界5m处监测，同时在变电站围墙外设置监测断面，工频电场和工频磁场监测断面布设在电磁环境点位监测最大值侧。工频电场、工频磁场以变电站围墙为起点，测点间距为5m，距地面1.5m高度，测至围墙外50m处为止。 （2）噪声 变电站监测点位布设在四周厂界外1m处。 变电站声环境监测断面布设在变电站厂界环境噪声排放监测值最大处，以变电站为起点监测间距为5m，测至围墙外50m处为止，如监测值超标，监测到直至达标为止。 表9-1 本工程项目竣工环境保护验收一览表 项目名称 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 建设地点 海南省海口市秀英区港华路与丽晶路交叉口西北角 工程概况 （1）环评阶段工程规模 本期在原预留位置扩建#3主变，容量为63 MVA，采用三相双绕组油浸自冷有载调压变压器；本期无新增220kV及110kV出线间隔，新增10kV出线间隔15回，配套扩建10kVⅢ段母线。新增10kV电容器组2组，容量为1×（2×5）Mvar。扩建工程在站内原场地内进行建设，不新增占地。 （2）核实验收规模与环评批复规模是否相符。 环保目标概况 变电站位于海口市秀英区港华路与丽晶路交叉口西北角，变电站东侧约20m处为丽晶路，约50m处为银通花园住宅小区，东南侧约76m处为海南省船舶引航站及海顿大厦，南侧约5m处为港华路，南侧约20m处为丽晶海景花园住宅小区，西南侧约55m处为御景湾住宅小区，西侧紧邻海南港航职工运动场，北侧紧邻海港货运停车场及仓库，西北侧约55m处为桂名园住宅小区。 核实是否有新增，若有，监测工频电场、工频磁场、噪声水平；环境影响指标是否存在超标现象，如果有提出处置措施。 验收内容 主要环保措施 执行标准 工频电场 工频磁场 1.变电站四周满足国家标准要求。 2.周围环境保护目标满足国家标准要求。 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 噪声 声源设备声压级不大于63.7dB(A) ①厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类/4类标准 ②声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类 /4a类标准 废水 生活污水经化粪池处理达标后后排至市政管网 不外排 固废 生活垃圾收集在垃圾桶内定期清运 不外排 危废 ①设置事故油池1座，容积24.2m3，变压器油进行专业虑油处理，以去除变压器油中的微量杂质，滤油机专用滤芯饱和后返厂再利用，油渣交由有危险废物处理资质的单位处理。 ②报废的蓄电池按照“即拆除、即报废、即处置”的方式交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处置。 是否按要求执行 生态 站区空地绿化、硬化情况 是否按要求执行

# 10结论、措施与建议

10.1结论 10.1.1项目概况及建设必要性 （1）项目概况 110kV明珠电站位于海口市秀英区港华路与丽晶路交叉口西北角。变电站现有2×50MVA主变（#1、#2）两台， 110kV出线4回，10kV出线24回。 本期在原预留位置扩建#3主变，容量为63 MVA，采用三相双绕组油浸自冷有载调压变压器；本期无新增220kV及110kV出线间隔，新增10kV出线间隔15回，配套扩建10kVⅢ段母线。新增10kV电容器组2组，容量为1×（2×5）Mvar。扩建工程在站内原场地内进行建设，不新增占地。 （2）建设必要性 110kV明珠站位于海口市中心城区，现有主变容量为2×50MVA，主要供电范围为海口湾片区和龙华区，该区域属于A类供电分区，主要为商业和高端住宅负荷。随着海口市经济的快速发展，海口市中心城区的建设也在全速推进且将加快秀英港片区建设。因此，110kV明珠变电站主变负荷已经不能满足长远要求。根据《海口市“十三五”配电网规划修编》，为了满足海口市中心城区经济发展和负荷增长的需要，满足变电站供电片区负荷增长需求，缓解110kV电力村站等重载变电站的供电压力，满足明珠站主变“N-1”要求，提高供电可靠性和安全性。110kV明珠变电站#3主变扩建工程的建设是十分必要的。 10.1.2项目与政策及规划的相符性 本工程为国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》中的鼓励类“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。工程的建设符合海南省电网规划，符合海南省电网建设要求，亦符合海口市的“十三五”发展规划。本工程在原站址内进行改造，当前占地为建设用地，符合当地规划建设。 对照《海南省人民政府关于划定海南省生态保护红线的通告》（琼府[2016]90号）及海南省省级生态保护红线发布系统（http://218.77.183.85/hbt/index.html?n），本工程不涉及海南省生态保护红线区，与《海南省生态保护红线管理规定》是相符的。 10.1.3环境质量现状 （1）电磁环境（工频电场、工频磁场） 110kV明珠变电站四周厂界距地面1.5m处工频电场强度为2.3×10-3~9.7×10-3kV/m，工频磁感应强度为0.041~0.206µT，变电站周边环境保护目标距地面1.5m处工频电场强度为2.6×10-3~4.1×10-3kV/m，工频磁感应强度为0.021~0.112µT。 本工程110kV明珠变电站监测点处工频电场强度公众曝露限值小于4kV/m，工频磁感应强度公众曝露限值小于100μT的要求。 （2）声环境 本工程110kV明珠变电站东南侧厂界环境噪声排放昼间检测值为70.3dB(A)，夜间检测值为54.7dB(A)，昼间厂界环境噪声排放检测值受交通噪声影响超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，夜间检测值则满足4类标准要求。变电站南侧及西南侧厂界环境噪声排放昼间检测值为50.9~63.6dB(A)，夜间检测值为49.3~53.8dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。其余侧厂界环境噪声排放昼间检测值为49.5~58.8dB(A)，夜间检测值为46.5~48.9dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。变电站周边环境保护目标检测点12（银通花园住宅小区1层平顶门卫）处声环境质量昼间检测值为71.9dB(A)，夜间检测值为54.2dB(A)，声环境质量昼间检测值受交通噪声影响超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，夜间检测值则满足4a类标准要求；其余环境保目标处声环境质量的昼间检测值为48.2~69.8dB(A)，夜间检测值为45.1~53.9dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 根据现状监测结果，110kV明珠变电站现有工程除因受交通噪声影响而超出相应标准要求的厂界环境噪声排放昼间检测值和声环境质量昼间检测值外，其余均可满足环保要求。 10.1.4污染防治措施 工程施工时尽量使用低噪声施工机械，不在夜间施工。 变电站固体垃圾定期清运至垃圾中转站。报废的蓄电池按照“即拆除、即报废、即处置”的方式交由具有危险废物处理处置资质的单位回收处置。 主变压器在应急事故时一般排泄事故变压器油，由事故排油坑导至事故油池，经油水分离处理，分离后的油大部分可回收利用；分离出来的少量废油渣作为危险废物，交由有资质的危险废物收集部门回收处置。当定期检修时，采用变压器专用滤油机进行滤油处理，以去除变压器油中的微量杂质，滤油机专用滤油芯饱和后返厂再利用，不发生有责任的液体废物环境污染事故。 10.1.5预测结果分析 通过预测分析， 110kV明珠变电站#3主变扩建投运后，除东南侧厂界环境噪声昼间排放受交通噪声影响超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求外，其余侧厂界环境噪声排放昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类/4类标准。变电站除环境保护目标检测点12（银通花园住宅小区1层平顶门卫）处昼间声环境质量受交通噪声影响超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求外，其余环境保护目标处的声环境质量昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准要求。 通过类比监测的结果表明110kV明珠变电站工程运行期间工频电场、工频磁场均满足相应的标准限值要求，对周围环境影响很小。 10.1.6总量控制指标 本工程符合污染物达标排放的要求；输变电工程无总量控制指标。 表10-1 本工程已采取的环保治理措施一览表 工程名称 环保措施 处理效果 达标情况 海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程 降噪措施 主变声源≤63.7dB（A） 变电站除东南侧厂界的厂界环境噪声排放预测值受交通噪声影响超标外，其余侧厂界环境噪声排放预测值昼、夜均满足2类及4类标准要求. 变电站产生的工频电场、磁场满足标准要求。 事故油池 油不外排 事故油池由有资质的单位进行回收处理。 综上所述，本次环评中，本工程在实施了环评中所提出的各项措施后，工程施工和运行对环境的影响较小，满足国家相应标准的要求，从环境保护角度考虑，本工程是可行的。 10.2措施 （1）110kV变电站采用主变户外布置，主变压器采用独立、三面封闭南面为外墙百叶窗、无顶棚布置，可降低厂界噪声，工频电场、磁感应强度。 （2）加强在施工过程中对施工人员的宣传教育，做到施工人员知法、懂法、守法。 10.3建议 （1）本工程在后续的设计和建设阶段，应落实本报告中所确定的各项环保治理措施。 （2）对工程进行环境监督，以保证各项环保措施得以落实。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程

电磁环境影响专题评价

## 1 总则

  - 编制依据

1.1.1国家法律及法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本）2015年1月1日起施行。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订并施行。

1.1.2部委规章

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本，2016年修正）》国家发展和改革委员会第21、36号令。

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国环境保护部令第44号，中华人民共和国生态环境部令第1号（2018年修正），2018年4月28日起施行。

（3）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日起施行。

（4）环境保护部（环办[2012]131号）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（2012年10月29日）。

1.1.3采用的标准、技术规范及规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/2.1-2016）。

（2）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）。

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）《电磁环境控制限制》（GB 8702-2014）。

1.1.4工程设计资料名称和编制单位

《海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程可行性研究报告》，广东顺德电力设计院有限公司，2018年5月。

  - 评价因子与评价标准

- 评价因子

现状评价因子：工频电场、工频磁场。

预测评价因子：工频电场、工频磁场。

- 评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，工频电场强度控制限值为4000V/m（即4kV/m）；磁感应强度控制限值为100μT。

  - 评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中有关规定，本工程110kV变电站为主变户外布置，变电站电磁环境评价等级为二级。

  - 评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），确定变电站的评价范围为站界外30m范围内区域。

## 2电磁环境现状评价

为了解和掌握海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程周围的电磁环境质量现状，评价单位委托国电南京电力试验研究有限公司对变电站站址及周围电磁环境进行了现状检测，具体见3环境质量现状第3.1小节。

根据电磁环境现状监测结果分析，根据现状监测，变电站站址及四周工频电场强度、工频磁感应强度均能满足4kV/m、100μT标准限值要求。

## 3电磁环境影响预测与评价

3.1类比监测变电站选择

为预测扩建后的110kV明珠变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围电磁环境的影响，选取电压等级为110kV、建设规模、主接线形式和主变容量相似的铁松110kV变电站作为类比对象（类比监测结果引自《220kV宝白输电线路工程工频电磁场、无线电干扰及噪声水平检测报告》（广东省环境辐射监测中心2012年8月编制，文号：粤环辐检[2012]168号））。类比变电站与本次变电站新建工程规模情况对照见表3.1。

表3.1  本次环评及类比变电站工程参数对比一览表

| 项目名称 | 110kV明珠变电站 （本次环评） | 铁松110kV变电站 （本次类比） |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 海南省海口市秀英区 | 广东省东莞市清溪镇铁松社区 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变布置 | 户外 | 户外 |
| 110kV主变容量 | 2×50MVA（现有）+1×63MVA（本期） | 3×63MVA（现有） |
| 110kV出线数 及出线形式 | 4回，电缆 | 3回，架空 |
| 110kV配电装置 | 户内GIS | 户内GIS |
| 占地面积 （围墙内） | 5160m2 | 2800m2 |
| 工况 | - | 1#主变：U=105.58kV、I=83.21A、P=14.32MW、Q=1.24Mvar 2#主变：U=104.60kV、I=75.60A、P=14.94MW、Q=1.53 Mvar 3#主变：U=106.10kV、I=65.04A、P=15.96MW、Q=2.17 Mvar |

由表3.1可见，110kV明珠变电站在本次#3主变扩建后规模为3台主变压器，容量为2×50+1×63MVA。目前海南省省内还难以寻找到110kV配电装置户内布置，主变户外布置且3台主变容量为50MVA以上的已运行110kV变电站。因此，本次选择位于广东省东莞市清溪镇铁松社区的铁松110kV变电站（主变容量3×63MVA，110kV配电装置采用户内GIS布置）进行类比。类比变电站的110kV配电装置布置方式与本次主变扩建变电站相同，均为户内布置；主变台数与本次变电站主变扩建后规模一致，主变容量比扩建变电站略大，且类比变电站占地面积比扩建变电站略小。因为110kV变电站周围的电磁环境影响较大区域主要分布在110kV进出线附近及110kV配电构架附近，其他区域的电磁环境受影响较小，且同等电压等级下，面积越小的变电站，主变到变电站四周厂界的距离就越短，对变电站周围电磁环境的影响越大。本次类比变电站的110kV进出线方式为架空出线，而扩建变电站的110kV进出线方式为电缆出线。由于电场强度仅和电压相关，磁感应强度与电流的强弱相关，扩建变电站站内主要电气设备经距离衰减后对周围的电磁环境影响相对较小。因此，本次类比的变电站具有可比性，选用铁松110kV变电站类比本次主变扩建的110kV明珠变电站是可行的。

3.1.2 类比变电站监测结果

（1）监测项目

工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）监测方法

采用《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）中所规定的工频电场、工频磁场的测试方法。

（3）测试仪器

EFA-300低频电磁辐射分析仪

仪器编号：P-0008&AU-0010

频率范围：5Hz~32kHz

工频电场测量范围：1V/m~200kV/m

磁场测量范围： 25nT~31.6mT

（4）监测点布设

类比监测点选围墙一周及南侧监测断面。

（5）监测频次

每个测点在稳定情况下监测5次，每次测量观测时间≥15s，取5次监测的平均值。

（6）监测时间及监测条件

监测时间为2012年8月1日，监测时气象条件：晴，东风：3.0m/s，温度：33℃，湿度：54%，气压：100.3kPa。

（7）监测结果

表3.2铁松110kV变电站工频电场、工频磁场监测结果

| 测点 序号 | 测点位置 | 离地1.5m处测量结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（nT） |
| 1、变电站站址 |
| 1 | 站址东侧围墙外1m | 22 | 1.2×102 |
| 2 | 站址南侧围墙外5m | 63 | 1.1×102 |
| 3 | 站址南侧围墙外5m | 41 | 87 |
| 4 | 站址西侧围墙外5m | 9.1 | 61 |
| 5 | 站址西侧围墙外5m | 1.6 | 58 |
| 6 | 站址北侧围墙外1m | 1.4 | 57 |
| 7 | 站址北侧围墙外1m | 6.2 | 76 |
| 8 | 站址东侧围墙外1m | 19 | 97 |
| 2、监测方向：在110kV进线处方向，监测点沿垂直西侧围墙方向 |
| 1 | 5m | 63 | 1.1×102 |
| 2 | 10m | 45 | 96 |
| 3 | 15m | 14 | 75 |
| 4 | 20m | 11 | 67 |
| 5 | 25m | 9.8 | 65 |
| 6 | 30m | 8.1 | 57 |
| 7 | 35m | 6.7 | 55 |
| 8 | 40m | 5.3 | 52 |
| 9 | 45m | 3.7 | 47 |
| 10 | 50m | 2.1 | 41 |

注：因铁松110kV变电站站址东、北两侧为山坡，故监测断面位于变电站南侧（进站道路侧）。东、北两侧监测点仅设置在距变电站围墙外1m处。

从表3.2可知，监测结果表明，110kV铁松（重河）变电站站界四周的工频电场强度监测值为1.4~63V/m，满足4kV/m的评价标准要求；工频磁感应强度监测值为57~1.2×102nT，满足0.1mT评价标准要求。站界南侧围墙外5~50m的工频电场强度监测值为2.1~63V/m；工频磁感应强度监测值为41~1.1×102nT，满足4kV/m、100μT评价标准要求。

变电站在正常运行条件下，在50Hz的工作频率时，其电磁影响的能量主要集中在工作频率（50Hz）附近。本工程110kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，可从同类型及规模的110kV变电站的工频电场强度和工频磁感应强度类比资料来分析预测本工程110kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

因此可以预计本期变电站主变扩建工程投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足相应的评价标准要求。变电站四周敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。

## 4评价结论

由类比监测分析可以预计，海口110kV明珠变电站#3主变扩建工程投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均可小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值” 规定的工频电场强度4kV/m、工频磁应强度100μT的控制限值。

# Text boxes

110kV明珠变电站

施工期：施工噪声、施工扬尘、固体废弃物、施工废水及生活污水

运行期：工频电场、工频磁场、噪声、生活污水