《建设项目环境影响报告表》编制说明

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

环境质量状况	12

主要环境保护目标	16

评价适用标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	22

环境影响分析	24

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

环境管理及跟踪监测	30

环保投资估算	32

结论与建议	33

建设项目基本情况

| 项目名称 | 110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 法人代表 | *** | 联 系 人 | *** |
| 通讯地址 | 海口市龙华区滨海大道123-8号信恒大厦 |
| 联系电话 | 139****8785 | 传真 | / | 邮政编码 | 641300 |
| 建设地点 | 海口市秀英区 |
| 立项审批部门 | 海南电网有限责任公司 | 批准文号 | 海南电网计[2019]133号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | 电力供应业 D4420 |
| 占地面积（m2） | 塔基永久占地面积5 m2 施工临时占地：454 | 绿化面积（m2） | 390 |
| 总投资 （万元） | 1334.23 | 环保投资 （万元） | 42 | 环保投资占总投资比例（%） | 3.15 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年1月 |
| 内容与规模 一、本项目建设的必要性 北大附中、附小是海口市重点民生工程，目前已建成使用。110kV永港、永艺同塔双回线路#4-#9段紧邻北大附中、附小，导线离学校围墙较近，考虑风偏和地形变化等因素，线路存在安全隐患，且海口市政府也已正式发函商请将该线路迁改入廊。另外原杆塔基本设计风速为35m/s，无法满足《2019年海南电网差异化建设标准》中的50年一遇基本风速要求。将该线路#5-#9段线路由架空改为电缆，可消除线路安全隐患、满足线路防风要求，提高供电可靠性。因此，建设110kV永港线、永艺线#4～#9段线路迁改入廊工程是十分必要的。 二、评价依据 1、环境保护法规、条例和文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议重新修订）； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议重新修订）； （4）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日）； （5）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号，2016年修订）； （6）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部第1号令，2018年4月28日）； （7）《海南省环境保护条例（2017年修订）》（2017.8.1实施）； （8）《海南省人民政府关于划定海南省生态保护红线的通知》（琼府[2016]90号）； （9）《海南省古树名木保护管理规定》（2013.11.1实施）。 2、相关的标准和技术导则 （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （5）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJT2.4-2009）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （9）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 3、设计规程、规范 表1-1 本项目设计规程规范一览表 序号 标准(规范) 名 称 等 级 1 GB50545-2010 110～750kV 架空输电线路设计规范 国 家 2 DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 行 标 3 DL/T5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定 行 标 4 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 行 标 5 SDJ8-1979 电力设备接地设计技术规程 行 标 6 GB50217-2007 电力工程电缆设计规范 国 家 三、与规划和产业政策的符合性 1、规划符合性 本项目为改建项目，海南电网有限责任公司以“海南电网计[2019]133号”文《关于110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程可行性研究报告的批复》对本工程的的可行性研究报告进行了批复。本项目输电线路路径经海口市自然资源和规划局同意确认，项目线路路径符合当地城镇总体规划要求。根据海南省人民政府文件《海南省人民政府关于划定海南省生态保护红线的通知》（琼府[2016]90号），本工程输电线路不在Ⅰ、Ⅱ类生态保护红线区内。 2、产业政策符合性 本项目属电力基础设施建设是国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》中第一类鼓励类项目，符合国家现行产业政策。 四、确定编制环境影响评价文件类别的依据 本项目属330kV以下送（输）变电工程，根据中华人民共和国生态环境部第1号令《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，确定本工程环境技术文件的形式为环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目电磁部分编写电磁环境影响专项评价。 五、建设内容及项目组成 1、建设内容 本项目为110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程，具体建设内容如下： （1）新建110kV永港线、永艺线#4~#9段电缆线路2×1.34km，其中新建双回电缆土建通道A—B、C—D段共2×0.12km，利用综合管廊B—C段敷设2×1.22km，电缆采用FT-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2型铜芯交联聚乙烯皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆，新建电缆通道采用明挖排管敷设。 （2）新建双回路电缆终端杆塔1基（即N1#塔），新建N1#~10#塔之间双回架空线路约2×0.16km，导线采用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线。 （3）拆除原110kV永港线、永艺线#5-#9架空线路，长度约0.9km，拆除#5~#9铁塔，共5基；#4-#5段电缆线路只是将电缆抽出，电缆沟维持现状不变。 图1-1本项目输电线路路径图及外环境关系图 2、项目组成 本项目建设内容及规模见表1-2。 表1-2 项目组成一览表 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 营运期 110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程 主体工程 电缆段 新建110kV永港线、永艺线#4~#9段电缆线路2×1.34km，其中新建双回电缆土建通道A—B、C—D段共2×0.12km，利用综合管廊B—C段敷设2×1.22km，电缆采用FT-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2型铜芯交联聚乙烯皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆，新建电缆通道采用明挖排管敷设。 植被破坏、水土流失、扬尘、噪声、生活污水、固废 工频电场、工频磁场 架空段 新建双回路电缆终端杆塔1基（即N1#塔），新建N1#~10#塔之间双回架空线路约2×0.16km，导线采用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线。 工频电场、工频磁场、噪声 拆除工程 拆除原110kV永港线、永艺线#5-#9架空线路，长度约0.9km，拆除#5~#9铁塔，共5基；#4-#5段电缆线路只是将电缆抽出，电缆沟维持现状不变。 植被破坏、噪声、固废 / 本项目主要设备选型见表1-3。 表1-3 本工程主要设备选型 项目 设备 型号 线路工程 电缆 FT-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2型铜芯交联聚乙烯皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆 导线 JL/LB20A-300/40钢芯铝绞线 绝缘子 FXBW4-110/100-F合成绝缘子 铁塔 塔型 基数 导线排列方式 基础 电缆终端塔 110STJD-27 1 垂直逆相序排列 台阶基础 六、项目选址、选线及平面布置合理性分析 （1）选线合理性分析 建设单位和设计单位根据线路路径选择基本原则，首先对现场进行了初步踏勘，重点收集了沿线的规划、交通、气象、地形、植被分布、民房分布、生态敏感点等资料。根据广东顺德电力设计院有限公司编制的《110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程可行性研究报告》，建设单位对本工程110kV输电线路拟定了路径方案。 本工程拟改造线路位于椰海大道北侧，北侧为北大附中附小，线路主方向为东-西走向，椰海大道电力综合管廊已建成，结合政府规划用地范围及现场情况，确定此方案为唯一路径。 本工程将110kV永港线（永艺线）#4终端塔的电缆解开，通过新建双回电缆土建通道A—B段接入已建的椰海大道电力综合管廊，向西沿着电力综合管廊走线至C点处，再通过新建双回电缆土建通道C—D段接至新建N1电缆终端塔，线路新建电缆2×1.34km，新建架空线路2×0.16km。 综合上述分析，本工程线路路径具有下列特点：①线路路径主要沿椰海大道中间绿化带下方电力综合管廊走线，避开了集中居民区；②线路沿线评价范围内无自然保护区、重要文物区、风景名胜区、生活饮用水源保护区、森林公园等特殊生态敏感目标；③线路附近有既有公路，交通便利，无需新建施工便道，有利于减少水土流失；④线路路径不在海南省人民政府划定的海南省生态保护红线内；⑤线路路径方案已经取得了海口市规划局的同意，符合当地规划要求。从环保角度，本项目线路路径选择合适。 （2）线路交叉跨越及并行走线情况 ①电缆段 根据调查了解及收集资料可知，本工程电缆线路主要在城市道路附近走线，占用土地均为城市道路。线路的埋深按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50169-92）要求，埋设于一般地面下方时，电缆保护管管顶外皮至地面的距离不小于0.7m；埋地电缆与平行及交叉跨越物的最小距离《电力工程电缆设计规范》规定考虑，见表1-4。 表1-4 输电线路导线对平行及交叉跨越物之间的最小距离一览表 电缆直埋敷设时的配置情况 平行 交叉 控制电缆之间 ----- 0.5 电力电缆之间或与控制电缆之间 10kV及以下电力电缆 0.1 0.5 10kV以上电力电缆 0.25 0.5 电缆与地下管道 油管或易燃气管道 1 0.5 其他管道 0.5 0.5 电缆与建筑物基础 0.6 — 电缆与公路边 1.0 — 根据《110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程可行性研究报告》，本项目不存在与110kV及以上电压等级输电线路交叉跨越和并行走线的情况，电缆线路路径与跨越物的最小距离均满足《电力工程电缆设计规范》规定。不存在与其他线路平行走线的情况。 ②架空段 本项目架空段线路不与其他110kV及以上电力线路交叉跨越或并行走线。 七、项目拆迁及安置 从后面的预测可以看到，本工程线路不涉及环保拆迁。 八、工程占地情况 本工程输电线路永久占地为架空线路塔基占地，1基电缆终端塔，占地面积约5m2，塔基施工临时占地约100m2；新建电缆通道采用明挖排管敷设，施工临时占地约354m2。 项目永久占地总面积约5 m2，临时占地约454m2，占地类型为建设用地。 九、工程土石方量 本项目输电线路土石方主要来自于杆塔基础开挖及电缆沟开挖。项目新建电缆通道采用明挖排管敷设，开挖深度约为1.65m，开挖宽度约2.95m，挖方量约584m3，回填土石方量约为140m3；此外为一基电缆终端塔基础开挖，为圆形台阶基础，开挖直径约8.8m，开挖深度约6.6m，挖方量约401m3，回填土石方量约为288m3。 项目总开挖方量约985m3，回填土石方量约为428m3，其余土石方量约为557m3，平铺于施工场地，用于绿化覆土。 十、施工组织措施 （1）交通运输 本工程位于椰海大道上，沿线交通较为便利，汽车运距按10km，人力运距按100m考虑。 （2）施工工序 电缆段线路施工工序为材料运输、电缆沟开挖建设、电缆敷设、回填恢复等。 线路架空段施工工序为材料运输、杆塔基础施工、铁塔组立、导线架设等。 原线路拆除：新建迁改线路建好后对原线路进行拆除。先拆除本项目所涉及导地线及金具绝缘子串等附件，再拆除铁塔，最后对塔基及周围进行植被恢复。 平均每天安排施工人员20人，输电线路施工周期约需1个月。 十一、项目主要经济技术指标 本项目总投资为1334.23万元，主要技术经济指标见表1-5。 表1-5 本项目主要技术经济 序号 名称 单位 输电线路 1 占地面积 永久占地 m2 5 施工临时占地 m2 454 合计 m2 459 2 挖方 m3 985 3 填方 m3 985 4 总弃/填土量 m3 985/985 5 总投资 万元 1334.23 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、110kV永港线、永艺线现状 110kV永港线起于220kV永庄站，止于110kV港万站，全长5.27km，采用电缆+架空混合线路，#4-#5段为电缆，电缆段长0.16km，其余均为架空，架空段长5.11km。电缆为用FY-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2，架空导线为LGJX-300/40，地线为1根JLB40-100，1根24芯OPGW光缆。 110kV永艺线起于220kV永庄站，止于110kV艺园站，全长9.13km，采用电缆+架空混合线路，#4-#5段为电缆，电缆段长0.16km，其余均为架空，架空段长8.97km。电缆为用FY-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2，架空导线为LGJX-300/40，地线为1根JLB40-100，1根24芯OPGW光缆。 2、110kV永港线、永艺线原有污染情况及主要环境问题 与本项目有关的110kV永港线、永艺线处在正常运行状态。2016年10月四川省核工业辐射测试防护院对该线路进行了电磁环境及声环境现状监测，并取得了海南省生态环境保护厅备案回执（琼环辐清[2016]195号），110kV永港线、永艺线环保手续完备。 本次现场监测在110kV永艺线（永港线）5#~6#杆塔及8#~9#杆塔下方均布设了监测点位，根据现场监测，110kV永艺线（永港线）线下电场强度最大值为450.60V/m，满足4000V/m评价标准要求；磁感应强度最大值为0.65μT，满足100μT评价标准要求。110kV永艺线（永港线）线下噪声昼间最大值为57dB（A），夜间最大值为47dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准（昼：70dB（A)）夜：55dB（A））。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、水文、气候、气象、植物、动物等） 一、地形、地貌、地质 本工程所处位置属场地地处陆相沉积地貌，地形较平坦开阔，相对高差约为7m，现为城市建设用地。根据沿线地质调查情况，本线路工程经过地区区域地层主要为上覆粉质粘土。现按沿线主要地层顺序描述如下： ①粉质粘土 褐红、灰白、黄褐色，可塑，主要由粘粒、粉粒组成，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，切面稍有光泽，局部混有较多的粉砂、中砂、粗砂、粘土。顶部含有0.3~0.4m的耕植土。所有钻孔均有揭露。层顶高程为32.11~42.88m，揭露层厚1.00~16.00m，平均厚度7.90m。 ②粗砂 黄褐、灰白、褐红、粉红、浅黄色，饱和，稍密~中密，以粗砂为主，局部混有较多的中砂、粉砂、砾砂，砂粒成份石英质，亚圆形，混粒结构，层中含有粘粒10～20%左右，局部段夹粘土夹层。所有钻孔均有揭露。层顶高程为21.11~33.86m，层顶埋深为1.00~16.00m，揭露层厚2.30~13.50m，平均厚度9.92m。 ③粉质粘土 红褐，黄褐色，可塑，主要由粘粒、粉粒组成，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，切面稍有光泽，局部混有较多的粉砂、细砂、粘土。所有钻孔均有揭露。层顶高程为14.45~23.24m，层顶埋深为10.30~23.00m，揭露层厚1.10~9.70m，平均厚度4.54m。。 ④粉质粘土 灰色，可塑，主要由粘粒、粉粒次之，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，切面稍有光泽。所有钻孔均有揭露，但未揭穿。层顶高程为12.26~18.61m，层顶埋深为14.00~23.50m，揭露层厚1.50~10.90m，平均厚度4.93m。 沿线所经区域内无全新活动性断裂穿过，第四纪以来构造活动微弱，属构造基本稳定地块。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的划分，项目区属于可进行建设的一般场地。根据1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）和1/400万《中国地震动反应谱区划图》（GB18306-2015）项目区域地震动峰值加速度为0.15g，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。 二、水文 从沿线调查情况看，拟建线路沿线勘察深度范围内地下水为裂隙承压水，分布于线路沿线粘土，地下水水位埋深较浅，约为0m-5m，因水位变化受季节变化影响，水位季节浮动约0.5m。线路沿线附近无较大的工业污染源，地下水对混凝土微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋微腐蚀性；场地土对混凝土微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋微腐蚀性。 本项目输电线路未跨越地表水体。 三、气候、气象条件 本工程位于海口市境内，处于北回归线以南的低纬度地区，属于热带季风气候，春季温暖少雨多旱，夏季高温多雨，秋季多台风暴雨，冬季冷气流侵袭时有阵寒。年平均气温23-25℃；年平均降水量1492mm；年平均相对湿度85%。常年以东北风和东风为主，年平均风速3.4m/s。 表2-1 项目所在区气象特征值表 项目 单位 气象特征值 气温 年平均气温 ℃ 24.0 湿度 平均相对湿度 % 85 风速 年平均风速 m/s 3.4 降水 多年平均降水量 mm 1492 一日最大降水量 mm 2440 平均雨天日数 d 150 平均雾天日数 d 7 平均冰雹日数 d 1.4 平均大风日数 d 33 平均雷暴日数 d 103 四、植物和动物 本项目所在区域内植被以人工种植的景观植被为主，如椰子树、小叶榕、丁香树和金边蓝等。项目评价范围内无珍稀、濒危及国家重点保护的植物分布。同时，经实地调查核实，评价区内无挂牌的古树名木分布。 本工程区域内人类活动频繁，主要为人工养殖动物。项目评价范围内未发现珍稀、濒危及需要重点保护的野生动物分布。 五、矿产资源及文物古迹 根据海南地质资料及现场调查，本工程区域内无不良物理地质现象，场地稳定性较好，没有具有工业开采价值的矿产资源，工程区域内无文物古迹分布，不存在压埋矿产资源及文物古迹问题。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 由于本项目大气、水污染物的产生量很小，对大气环境质量、地表水和地下水环境质量基本无影响，本次环评重点针对评价区域开展电磁环境和噪声环境的现状监测评价、对区域生态环境状况进行简单调查分析。对区域电磁环境现状评价见本项目电磁环境影响评价专项报告，此处仅列出分析评价结果。 一、环境现状监测点位的布设及合理性分析 本次环评在进行现场调查期间，评价人员首先根据设计、建设单位人员介绍本项目输电线路建设内容及线路走向，然后再会同设计、建设单位人员一起到现场对输电线路沿线进行踏勘调查，最后根据输电线路的外环境关系确立了具体的电磁环境及声环境监测点位。 （1）背景监测 本工程110kV输电线路主要沿椰海大道中间绿化带下方电力综合管廊走线，本次监测共设2个背景监测点位，即永万路与椰海大道交叉口（9#监测点）、规划路与椰海大道交叉口（11#监测点）。9#、11#监测点的监测数据能反映本工程线路沿线电磁环境和声环境现状水平。 （2）与本项目有关的原有污染监测 110kV永港线、永艺线目前处于正常运行中，在原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路下方和原110kV永港线（110kV永艺线）8#~9#杆塔线路下方各设置1个监测点位（即7#监测点、10#监测点）。布设的监测点位能反映与本项目有关的原有线路工程电磁环境和声环境现状水平。 在原110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#杆塔之间电缆段线路上方设置了监测断面（1#~6#监测点），能够反映与本项目有关的原有电缆线路工程电磁环境现状水平。 北京大学附属中学、附属小学海口学校位于原110kV永港线、永艺线评价范围内，本次设置8#监测点，反映原有线路对其的影响。 本工程输电线路长度小于100km，布设的背景点能够反映本工程所在区域的电磁环境和声环境背景水平；同时对与本工程有关的输电线路进行了监测。所以本评价所布设监测点满足HJ24-2014中相关要求，位能够很好地反映本工程输电线路沿线电磁环境和声环境现状水平，监测点位布设合理。 本次监测监测点位置详见表3-1。监测内容包括电场强度、磁感应强度和环境噪声。 表3-1 电磁环境及噪声监测布点一览表 测点编号 监测点位 测点坐标 监测内容 1 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方0m N19°98′00″ E110°26′15″ E、B 2 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧1m 3 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧2m 4 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧3m 5 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧4m 6 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧5m 7 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路下方 N19°58′55″ E110°15′38″ E、B、N 8 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路北侧北京大学附属中学、附属小学海口学校南侧围墙外 N19°5855″ E110°15′38″ 9 本项目拟建电缆上方（永万路与椰海大道交叉口） N19°98′00″ E110°26′57″ 10 原110kV永港线（110kV永艺线）8#~9#杆塔线路下方 N19°58′58″ E110°15′12″ 11 本项目拟建电缆沟上方（规划路与椰海大道交叉口） N19°58′50″ E110°15′10″ 注：E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声。 二、环境质量现状监测与评价 2019年9月21日，海南瑞辐科技有限公司对110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程所在地区的工频电磁场和声环境现状进行了监测，掌握了该地区的工频电磁场和声环境现状。具体监测方法和仪器见表3-2。 表3-2 环境质量监测方法和仪器 项目 监测方法 监测仪器 工频电场强度、 工频磁感应强度 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013） 仪器名称：电磁辐射分析仪 型号：NBM550/ EHP-50F 仪器编号：H-0635；310WY80438 证书编号：2018F33-10-1660746002 检出下限：5mV/m；0.3nT 校准单位：上海市计量测试技术研究院 有效期：2018年12月13日~ 2019年12月12日 噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 仪器名称：多功能声级计 型号：AWA6228 仪器编号：00314484 证书编号：SX201903871 检出下限：28dB（A） 校准单位：广州计量检测技术研究院 有效期：2019年07月01日~ 2020年06月30日 1、电磁环境 本工程电磁环境现状监测结果见表3-3。 表3-3 工频电场、工频磁场现状监测结果 点位编号 测点位置 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度（μT） 1 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方0m 8.15 0.71 2 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧1m 7.07 0.65 3 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧2m 6.51 0.51 4 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧3m 4.04 0.45 5 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧4m 2.37 0.40 6 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧5m 1.95 0.37 7 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路下方 215.70 0.65 8 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路北侧北京大学附属中学、附属小学海口学校南侧围墙外 69.76 0.57 9 本项目拟建电缆上方（永万路与椰海大道交叉口） 70.12 0.16 10 原110kV永港线（110kV永艺线）8#~9#杆塔线路下方 450.60 0.55 11 本项目拟建电缆沟上方（规划路与椰海大道交叉口） 58.64 0.32 （1）电场强度现状评价 根据监测结果，各监测点位工频电场强度监测的最大值为450.60V/m，满足4000V/m的评价标准要求。 （2）磁感应强度现状评价 根据监测结果，各监测点位工频磁感应强度监测的最大值为0.71μT，满足100μT的评价标准要求。 2、噪声 本工程输电线路沿线噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 本工程环境噪声现状监测结果 测点编号 测点位置 测量结果（dB(A)） 备注 昼间 夜间 7 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路下方 57 47 / 8 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路北侧北京大学附属中学、附属小学海口学校南侧围墙外 58 48 / 9 本项目拟建电缆上方（永万路与椰海大道交叉口） 59 48 / 10 原110kV永港线（110kV永艺线）8#~9#杆塔线路下方 58 46 / 11 本项目拟建电缆沟上方（规划路与椰海大道交叉口） 57 46 / 从表3-4可知，各监测点噪声昼间监测值在57dB（A）～59dB（A）之间，夜间监测值在46dB（A）～48dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准。 三、生态环境现状 本项目所在区域内植被以人工种植的景观植被为主，如椰子树、小叶榕、丁香树和金边蓝等。区域内人类活动频繁，主要为人工养殖动物。项目评价范围内未发现无珍稀、濒危及国家重点保护的动植物分布。 四、环境质量状况小结 经现场监测，工程区工频电场、工频磁场和噪声均满足相应评价标准的要求。工程区域电磁环境现状、声环境现状质量较好。本工程区域属于城市生态系统，生态环境现状较好。

# 主要环境保护目标

一、评价因子 1、施工期评价因子 施工期主要环境影响分析因子为： （1）施工期的土地占用； （2）施工场地的水土保持； （3）临时征用土地对自然、生态环境的影响； （4）施工噪声、扬尘、施工排水对周围环境的影响。 2、运行期评价因子 （1）电磁环境 现状评价因子：工频电场、工频磁场。 预测评价因子：工频电场、工频磁场。 （2）声环境 现状评价因子：昼夜间等效连续A声级。 预测评价因子：昼夜间等效连续A声级。 （3）其它 本工程其它环境影响还有生态环境、生活污水等。 二、评价等级 1、电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目各子项评价等级见表4-1。 表4-1 本项目电磁环境评价等级 工程 电压等级 条件 评价工作等级 电缆线路 110kV 地下电缆 三级 架空线路 边导线地面投影外两侧10m范围内无居民分布 三级 由上表可知，本工程电磁环境评价等级为三级。 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本工程声环境评价等级确定为二级。 3、生态环境 本项目输电线路不涉及生态敏感区，占地面积小，且位于城市建成区内，对生态环境的影响甚小。本次对生态环境影响评价只进行简要定性分析。 三、评价范围 1、电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目电磁环境影响评价范围见表4-2。 表4-2 本项目电磁环境评价范围 评价因子 项目 工频电场 工频磁场 电缆线路 电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） 架空线路 边导线地面投影外两侧各30m 以内的区域 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014），确定本项目声环境影响评价范围见表4-3。 表4-3 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目 噪声 电缆线路 地下电缆可不进行声环境影响评价 架空线路 边导线地面投影外两侧各30m 以内的区域 四、主要环境保护目标 根据现场踏勘，本项目评价范围内无电磁环境、声环境敏感目标。工程评价范围内不涉及任何自然保护区、文物遗址、风景名胜区和珍稀动植物集中分布区等需要特殊保护的区域。

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境噪声 根据海口市声功能区划，本项目输电线路沿线执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准（昼：70dB(A) 夜：55dB(A)）。 （2）电磁环境 ①公众曝露控制限值：110kV交流输变电项目，工作频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），工频电场强度公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。 ②架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相应标准：昼：70dB（A） 夜：55dB（A） ； （2）本工程运营期无废水外排； （3）本项目运营期无生产废气排放。 |

建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示） 一、施工期施工阶段图 图5-1 本项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运行期工艺流程图 图5-2 本项目运营期产污环节示意图 主要污染工序 一、施工期 1、电缆线路 电缆段线路的施工工序为材料运输、电缆沟开挖及施工、电缆安装、回填恢复等。电缆沟开挖使用小型挖掘机或人工开挖，将产生扬尘、土石方；施工机械将产生噪声和施工废水，以及生活污水、生活垃圾。 （1）生态影响 电缆沟开挖及部分临时占地将破坏原有绿化植被，产生水土流失。 （2）废水 输电线路施工主要的废水为生活污水，施工期平均每天配置人员20人，每人每天用0.12m3/d，产污系数0.8，产生的生活污水约1.92m3/d。 （3）固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要为生活垃圾和开挖土石方。生活垃圾产生量为20kg/d；电缆沟施工挖方量约584m3，填方量约为140m3，其余土石方量约为444m3，平铺于施工场地，用于绿化覆土。 （4）噪声：材料运输、电缆沟开挖、电缆敷设产生的噪声。 （5）扬尘：电缆沟开挖、车辆运输等产生的扬尘等。 2、架空线路 架空线路施工工序为施工材料运输、基础施工、铁塔组立、附件安装、杆塔拆除以及对塔基进行植被恢复。主要环境影响为：地表扰动增加当地的水土流失以及植被破坏；施工人员产生的生活污水、生活垃圾、固废；施工噪声以及扬尘。 （1）生态影响 塔基开挖、材料堆放等造成局部植被破坏，引起水土流失。 （2）废水 输电线路施工主要的废水为生活污水，施工期平均每天配置人员20人，每人每天用0.12m3/d，产污系数0.8，产生的生活污水约1.92m3/d。 （3）固体废弃物 架空线路基础施工挖方量约401m3，填方量约为288m3，其余土石方量约为113m3，平铺于施工场地，用于绿化覆土。施工人员生活垃圾产生量为20kg/d。原线路拆除产生的废旧钢材、废旧导地线以及所附金具、绝缘子等； （4）噪声：材料运输、基础开挖、附件安装产生的噪声。 （5）扬尘：基础开挖、车辆运输等产生的扬尘等。 二、运营期 输电线路运营期间的主要环境影响有工频电磁场和噪声。 （1）工频电磁场 输电线路运营时，高压送电线路（高电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频（50Hz）电场；电流通过，产生一定的工频磁场。 （2）噪声 架空线路运营期，由于电晕放电也会产生一定的可听噪声。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘、施工机械产生的废气 | TSP NOx SO2 CO | 少量 | 影响较小 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | COD SS BOD5 氨氮 | 1.92t/d | 施工人员租住附近民房，生活污水与当地居民生活污水一起处理，不直接外排 |
|  |  | 施工废水 | SS | 高峰期3m3/d | 经沉淀池充分沉淀后，上清水用于施工场地及道路洒水，不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 果皮、饭盒等 | 20kg/d | 由施工人员收集后清运至附近的垃圾收集点处理 |
|  |  | 废旧物资 | 废旧杆塔、导线、金具、绝缘子等 | 5基杆塔、0.9km导线及所附绝缘子、金具等 | 由建设单位回收处置 |
| 噪声 | 1、施工期 本工程输电线路的施工路线短，工程量小、工期短，而且输电线路主要在昼间施工，其施工活动不会影响附近居民夜间的休息。因此，输电线路施工产生的噪声对声环境影响不大。 2、运行期 根据类比预测，本工程新建架空输电线路投入运行后，产生的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（昼间：70dB（A），夜间：55dB（A））要求。 |
| 电 磁 环 境 | （1）电缆段 根据类比分析，本工程110kV线路电缆段建成后，工频电场强度最大值为8.15V/m，工频磁感应强度最大值为0.71μT，均满足相应评价标准的控制要求，即满足工频电场强度公众曝露控制限值（4000V/m），工频磁感应强度公众曝露控制限值（100μT）要求。 （2）架空段 ①电场强度：本项目110kV线路架空段通过非居民区最低架设高度6.0m时，线下距地面1.5m高处电场强度最大值为2.02kV/m，满足公众曝露电场强度控制限值（4kV/m）要求。 ②磁感应强度：本项目110kV线路架空段通过非居民区最低架设高度6.0m时，线下距地面1.5m高处磁感应强度最大值为33.31μT，满足公众曝露磁感应强度控制限值（100μT）要求。 |
| 主要生态影响 本工程输电线路不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态敏感目标。工程施工影响范围内均为人工植被，施工结束后，被破坏的植被通过人工恢复后，不会改变工程影响范围内的生态环境，工程的建设对生态环境的影响很小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 根据输变电项目的性质及其所处地区环境特征分析，本项目施工期产生的环境影响见表8-1。 表8-1 本工程施工期主要环境影响识别 环境识别 输电线路 声环境 施工噪声 气环境 施工扬尘、机械和车辆产生的尾气 水环境 施工人员生活污水 生态环境 水土流失、动植物影响 固体废物 施工人员生活垃圾、建筑垃圾 一、噪声 本项目杆塔基础、电缆沟开挖均使用小型挖掘机或人工开挖，其源强约为70～80 dB（A）；同时施工场地还有运输车辆产生间断性、暂时性的噪声。线路工程各施工点分布较为分散，其工程量很小，施工时间短，施工过程产生的噪声很小。 对不同施工阶段和施工机械产生的噪声影响，建设单位应采取切实有效的防噪措施，尽可能的降低施工机械设备和运输车辆产生的噪声对周边环境的影响，具体措施如下：①合理安排施工时间、合理规划施工场地；根据《海口市建设工程文明施工管理规定的通知》的要求，禁止在12时～14时和22时～06时进行施工作业。因特殊施工工艺必须连续作业的，施工单位必须向海口市环境保护局申领特殊时段施工作业时间许可证后方可施工，并于连续施工前公告附近居民和单位。②选用低噪声施工机械设备，高噪声施工机械安装消声器、隔振垫等；③运输车辆在途经声环境敏感点时，应尽量保持低速行驶，禁止鸣笛。 通过采取以上措施后，可有效减缓施工噪声对周围环境的影响。 二、大气环境 输电线路施工大气环境影响主要为施工扬尘和施工机械尾气污染。基础开挖、电缆沟开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的TSP增加；施工机械（如载重汽车等）产生的尾气也在一定程度上影响空气质量状况，主要污染物为CXHY、CO、NOX等。本工程杆塔基础和电缆沟使用小型挖掘机或人工开挖，施工时间较短，通过对施工场地区及交通路面洒水、临时堆放场加盖篷布、加强保养使机械、设备状态良好等措施，工程施工产生的扬尘和废气对施工区空气环境的影响很小。 三、水环境 输电线路工程主要为生活污水，本工程施工人员在附近城区租住，所产生的生活污水利用城市现有设施收集处理，不直接外排。因此，工程施工期生活污水对周边地表水影响甚小。 四、固体废物 本项目施工期产生的固体废弃物主要包括新建塔基产生的土石方、电缆沟开挖产生的土石方、生活垃圾、原有铁塔拆除废物。 项目总开挖方量约985m3，回填土石方量约为428m3，其余土石方量约为557m3，平铺于施工场地，用于绿化覆土。 项目拆除原有线路产生的废旧钢材、导线以及所附金具、绝缘子等，由建设单位回收处置。 生活垃圾主要是施工人员产生的，产生量约为20kg/d，利用附近居民现有的垃圾桶收集。 因此，本项目施工期固体废弃物对项目区域环境的影响甚小。 五、水土流失 本工程施工期间，铁塔基础的开挖和土方临时堆放、电缆通道开挖的土石方由于雨水的冲刷和侵蚀，会引起一定的水土流失。 在施工工程中，施工单位应采取一定的水土流失防治措施，主要包括：对开挖的土石方集中堆放并加盖篷布，在周边设置临时排水沟，防止雨水冲刷；施工结束后将土石方进行回填并及时进行绿化恢复，减少土地的裸露时间。 六、生态环境影响 本项目电缆沟开挖、杆塔基础开挖及临时占地仅会破坏绿化带内植被，项目施工结束后土石方及时回填，并进行绿化恢复，不影响生态环境。在调查区域范围内未发现名木古树、珍稀濒危植物及国家和省级重点保护野生植物，项目的施工建设不会对当地生态环境造成不良影响。 七、小结 本工程施工期对环境最主要的影响因素是生态影响和噪声影响，采取有效的防治措施后，可以减少对环境的影响。施工期对环境的影响是短暂的，随着本工程施工的结束，本项目对环境的影响也随之消失。

营运期环境影响分析 根据本项目的运行特征，本项目运营期产生的环境影响见表8-2，主要环境影响有工频电场、工频磁场、噪声等。本项目电磁环境分析详见本项目电磁环境影响专题评价，此处仅列出分析结果。 表8-2 工程运行期主要环境影响识别 环境识别 电缆线路 架空线路 电磁环境 工频电磁场 工频电磁场 声环境 / 噪声 一、电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程电缆段线路的电磁环境影响评价采用类比分析的方法进行评价，架空段线路的电磁环境影响评价采用理论预测的方法进行评价。具体内容详见《110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程电磁环境影响专项报告》，此处仅列出评价结果。 （1）电缆段 根据类比分析，本工程110kV线路电缆段建成后，工频电场强度最大值为8.15V/m，工频磁感应强度最大值为0.71μT，均满足相应评价标准的控制要求，即满足工频电场强度公众曝露控制限值（4000V/m），工频磁感应强度公众曝露控制限值（100μT）要求。 （2）架空段 ①电场强度：本项目110kV线路架空段通过非居民区最低架设高度6.0m时，线下距地面1.5m高处电场强度最大值为2.02kV/m，满足公众曝露电场强度控制限值（4kV/m）要求。 ②磁感应强度：本项目110kV线路架空段通过非居民区最低架设高度6.0m时，线下距地面1.5m高处磁感应强度最大值为33.31μT，满足公众曝露磁感应强度控制限值（100μT）要求。 二、噪声 （1）架空线路 本项目架空线路噪声环境影响采用类比分析法进行预测评价。 为预测本工程架空线路投运后的噪声水平，对现有线路进行了类比监测。类比线路选择现有110kV永港线、永艺线，类比线路噪声监测结果见表8-3。 表8-3 类比线路噪声监测结果 监测对象 监测点 监测结果dB(A) 昼间 夜间 110kV永港线、永艺线 5#～6#塔间 57 47 8#～9#塔间 58 46 根据表8-3可以看出，类比线路线下噪声昼间最大值为58dB（A），夜间最大值为47dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（昼间：70dB（A），夜间：55dB（A））要求。 由此可以得出，本工程新建架空输电线路投入运行后，产生的噪声对周围环境的影响能控制在相应评价标准的限值要求内。 （2）电缆线路 电缆输电线路埋于地下，线路运行期间产生的噪声对周围环境没有影响。 三、社会环境 本项目的建设将满足地区用电需要，提高海口市电网覆盖率和供电可靠性，对促进当地经济的发展有重要意义。因此，项目建设对当地经济的影响为正面影响，且效果显著。 四、对环境保护目标的影响评价 根据现场踏勘，本项目评价范围内无电磁环境和声环境敏感目标。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 机械尾气、扬尘 | TSP NOx SO2 CO | 施工现场地面和路面定期洒水 | 影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活 污水 | COD SS BOD5 氨氮 | 施工人员租住附近民房，生活污水与当地居民生活污水一起处理 | 无影响 |
|  |  | 施工 废水 | SS | 经沉淀池充分沉淀后，上清水用于施工场地及道路洒水，不外排 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 果皮、饭盒等 | 生活垃圾由施工员收集后清运至附近垃圾收集点处理处置。 | 达到无害化 |
|  |  | 废弃物 | 拆除杆塔、导线 | 由施工单位移交给建设单位回收利用 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械设备及运输车辆 | 等效连续A声级 | ①做好施工组织设计，选用低噪声施工机具，加强施工机具的维护保养； ②合理安排施工时间，禁止在夜间和休息时间进行强噪声施工活动； ③合理布置施工机具位置。 | 不扰民 |
|  | 运行期 | 架空线路 | 等效连续A声级 | ①设计中合理选择线路路径，避让集中居民点； ②合理选择导线截面积和导线结构，降低线路的电晕噪声。 | 不扰民 |
| 电磁环境 | （1）架空段 ①导线的架设对地最低高度满足设计规程的要求：非居民区对地最低高度不小于6m。 ②合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。 （2）电缆段 ①线路采用地下电缆方式敷设。 ②电缆线路的金属护套或屏蔽层进行接地安装。 | 达标 |
| 需进一步采取的环保 治理对策 | ①加强施工期的环境监督管理。 ②对工程所在地区的公众进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的担忧心理。 ③建立健全的环境管理机构，加强环境监督。 ③工程进行植被恢复时，尽量用本地植被进行恢复，不得引入外来物种，避免生物入侵。 | / |
| 生态保护措施及预期效果 一、水土保持措施 应采取的环保措施如下： ①施工场地渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路； ②弃渣运输车辆运输时对渣土进行掩盖，严禁渣土进入交通道路； ③施工时按照设计及施工方案进行，严禁随意占用交通道路施工； ④严准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载； ⑤在施工厂界设置警示牌，提醒来往车辆及行人注意安全。 ⑥占用交通段施工应征得交通部门同意，做好交通导流及道路破除恢复工作，减少对区域交通的影响。 ⑦合理安排施工顺序和施工方案，占用交通道路段加快施工进度，尽量较少对交通环境影响时间。 综上分析，采用上述环保措施后，本项目运行产生的工频电磁场均能满足相应评价标准要求；施工期噪声不扰民，运行期满足相应标准限值要求；采取相应的预防生态破坏措施和恢复生态手段，尤其是通过施工管理的保护和恢复，其建设对生态环境影响小，不会导致项目所在区域环境功能明显改变。因此，本项目拟采取的环保措施合理、可行。 |

# 环境管理及跟踪监测

一、环境管理 1、设置环境管理机构 根据本项目设置环境管理机构，由建设单位指定专职的责任人，负责本项目日常的环境监督管理工作。 2、环境管理机构职责 （1）认真贯彻执行国家及地方颁布的有关环境保护法律、法规及政策。 （2）建立健全的环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法。 （3）建立本企业环保档案，包括环评报告、环保验收报告、监测报告、环保设备及运行记录以及其他环境统计资料，并动态收集与管理有关环境保护法律、法规、政策及技术规范。 （4）负责对各工作人员等进行环境教育和相关知识的培训，尤其是电磁基础知识及防护知识的培训。 （5）负责企业有关环境事务方面的对外联系工作。 （6）负责对项目的立项至退役全过程进行实时跟踪，认真执行“三同时”制度，保证环保设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产。 （7）项目建设前，根据本次环评提出的各项污染防治措施，分别针对设计单位和施工单位提出相应的验收标准及细则，并在合同条文中列入，以保证各项污染防治措施在工程建设阶段得以顺利及时实施。 （8）项目试运行期，应当组织环境影响评价单位、设计单位、施工单位、监理单位等单位，依据批复的环境影响报告表、设计文件的内容和工程量，对各项环保设施完成情况进行检查，委托有监测资质的单位进行监测，编制竣工环境保护验收监测表，初步拟定的验收清单见表10-1。 （9）项目运行期，负责管理环境保护设施，保证其正常运行，如发现故障，应当及时采取修复措施并向当地环境保护主管部门汇报，负责监督各项环境保护管理措施，保证其正常实施，如发现不符合要求，应当及时纠正以致符合要求为止，并定期向环境保护行政主管部门汇报监督管理工作情况。 二、跟踪监测 有群众投诉时应委托有资质的单位根据国家现行监测技术规范对本项目周围环境进行监测，并编制监测技术报告。 表10-1 环保验收清单 序号 验收项目 验收调查内容 验收目标 验收工况 1 工程建设情况 主要调查工程实际建设内容、建设规模、建设工期等与环评和设计时的变化情况，调查工程在建设过程中执行环境保护管理程序的情况 是否按照环评阶段规模建设，分析其变化原因及合理性，以及可能产生的环境影响。 验收应在输电线正常运行的情况下进行。主要是对输电线路建成后运行产生的电磁场和架空线路产生的噪声影响进行验收监测。 2 环保措施落实情况 设计阶段 项目可行性研究报告批复、初步设计批复 是否符合设计规范，是否符合设计批复 3 施工阶段 工程施工生活污水、生产污水的排放处理情况以及施工噪声的治理情况 是否合理处理和防治，是否发生过环境污染及施工噪声扰民情况。 4 施工弃土、建筑材料、生活垃圾处理情况 是否合理利用或妥善处置。 5 水土流失及水保措施实施情况，施工临时占地恢复情况 ①临时弃土绿化覆土是否进行绿化整治；②对线路施工迹地整治恢复植被，是否恢复电缆临时占地 6 实际污染影响调查 电磁及声环境影响 通过监测核实工程周围电磁环境的达标情况，在架空线路下方和地下电缆上方测工频电场强度、工频磁感应强度；在架空线路下方测噪声。 评价范围内电磁是否满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m，工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT标准要求；声环境是否满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 7 环境敏感点影响 调查对比环境影响报告表和工程建成前后环境敏感点的变化情况、变化原因，通过监测说明对环境敏感点电磁环境、声环境实际影响。 验收阶段是否有新增的和有变化的敏感点，环境敏感点处电磁环境、声环境是否达到环评文件及批复的相应标准限值要求

# 环保投资估算

本项目各项环保投资及处理费用估算见表11-1。 表11-1 环保投资估算一览表 序号 项 目 投资（万元） 1 水土保持措施（包括临时措施） 2.0 2 施工扬尘洒水、进出车辆除泥除尘 3.0 3 施工围栏 5.0 4 施工弃土及建筑垃圾的处理 2.0 5 施工临时占地防护（包括植被恢复或硬化措施） 10.0 6 环境影响评价及竣工环保验收 20.0 环保投资合计 42.0 工程总投资 1334.23 环保投资占总投资比例（%） 3.15%

结论与建议

结论 一、本项目建设必要性与规划和产业的符合性 1、项目概况 本项目为110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程，具体建设内容如下： （1）新建110kV永港线、永艺线#4~#9段电缆线路2×1.34km，其中新建双回电缆土建通道A—B、C—D段共2×0.12km，利用综合管廊B—C段敷设2×1.22km，电缆采用FT-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2型铜芯交联聚乙烯皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆，新建电缆通道采用明挖排管敷设。 （2）新建双回路电缆终端杆塔1基（即N1#塔），新建N1#~10#塔之间双回架空线路约2×0.16km，导线采用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线。 （3）拆除原110kV永港线、永艺线#5-#9架空线路，长度约0.9km，拆除#5~#9铁塔，共5基；#4-#5段电缆线路只是将电缆抽出，电缆沟维持现状不变。 本项目总投资为1334.23万元，其中环保投资42万元，占项目总投资的3.15%。 2、项目建设的规划与产业政策符合性 （1）规划符合性 本项目为改建项目，海南电网有限责任公司以“海南电网计[2019]133号”文《关于110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程可行性研究报告的批复》对本工程的的可行性研究报告进行了批复。本项目输电线路路径经海口市自然资源和规划局同意确认，项目线路路径符合当地城镇总体规划要求。根据海南省人民政府文件《海南省人民政府关于划定海南省生态保护红线的通知》（琼府[2016]90号），本工程输电线路不在Ⅰ、Ⅱ类生态保护红线区内。 （2）产业政策符合性 本项目属电力基础设施建设是国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》中第一类鼓励类（第四项中第10条：电网改造与建设）项目，符合国家现行产业政策。 二、项目建设区域环境质量现状 1、大气、水环境 由于本项目大气、水污染物的产生量很小，对大气环境质量、地表水和地下水环境质量基本无影响。 2、电磁环境 根据现状监测，本工程所在区域电磁环境质量现状较好，满足相应的评价标准要求。 3、声环境 根据现状监测，本工程所在区域声环境质量现状较好，满足相应的评价标准要求。 4、生态环境 本项目所在区域内植被以人工种植的景观植被为主，如椰子树、小叶榕、丁香树和金边蓝等。区域内人类活动频繁，主要为人工养殖动物。项目评价范围内未发现无珍稀、濒危及国家重点保护的动植物分布。 三、工程主要环境影响 1、施工期环境影响 本工程线路沿线主要为人工植被，原生植被及动植物多样性相对贫乏，线路不穿越任何自然保护区、风景区、旅游区，饮用水源保护区，沿线区域野生动物资源较少，未发现珍稀保护动物。部分土地因施工作业受到一定的影响，但在工程投入运行后，可很快恢复其原有性质。 本工程施工规模较小，在施工过程中采取严格的环保和水保措施后，施工产生的扬尘、废污水、噪声、水土流失等对环境影响很小。 2、运行期环境影响 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁感应强度和噪声等。 （1）电磁环境 根据类比预测（电缆段线路）和理论预测（架空段线路），本项目输电线路建成运行后，线路评价范围内的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）（工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT）的要求。 （2）噪声 通过类比预测，本工程新建架空输电线路投入运行后，产生的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（昼间：70dB（A），夜间：55dB（A））要求。 四、建设项目环保可行性结论 110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程的建设将解决现有110kV永港线、110kV永艺线#4-#9段在运行期间对北京大学附属中学、附属小学海口学校造成的安全隐患，减小线路运行时对该学校造成的电磁环境及声环境影响，同时将提高该片区供电质量和供电可靠性，为当地经济发展提供保障。本工程为110kV输变电项目，建设及运营的技术成熟、可靠，工艺选择符合清洁生产要求；工程区域及评价范围的水、气、声、生态、电磁等环境质量现状较好，没有制约本项工程建设的环境要素。本项目选线已取得海口市自然资源和规划局同意。本项工程属《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》中明确的鼓励类项目，符合国家现行产业政策。本项工程施工期的环境影响较小，对工程运营期可能产生的工频电场、工频磁场和噪声等主要环境影响，可采取相应环保措施予以缓解或消除。通过认真落实“报告表”和项目设计中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响。从环保角度分析，本项工程的建设是可行的。 建议 除严格按照本报告提出的环境保护措施外，建议还应加强以下管理措施： （1）各项环保措施需用经费要随着工程设计的深入，分项仔细核算，确保环保经费到位用足。工程环保投资应设专帐管理，专款专用，确保工程各项环保措施的顺利实施。 （2）在下阶段设计和建设中，业主要进一步提高环境保护意识，充分重视和认真实施相关环保措施。 （3）业主单位在下阶段的工程设计、施工及运营过程中，应随时听取及收集公众对本项工程建设的意见，充分理解公众对电磁环境影响的担心，及时进行科学宣传和客观解释，积极妥善地处理好各类公众意见，避免有关纠纷事件的发生。

110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程

电磁环境影响专项评价

四川省核工业辐射测试防护院

（四川省核应急技术支持中心）

编制日期：2019年11月

目  录

1、编制依据	1

2、项目概况	4

3、电磁环境现状监测与评价	7

4、电磁环境影响评价	12

5、电磁环境影响专题评价综合结论	18

# 1、编制依据

## 1.1 评价依据

## 1.1.1 国家及地方法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议重新修订）；

（3）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日）；

（4）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部第1号令，2018年4月28日）；

（5）《海南省环境保护条例（2017年修订）》（2017.8.1实施）。

## 1.1.2环境影响评价技术规程规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）；

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）；

（4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014，2015.01.01）。

## 1.2评价因子及评价标准

本项目评价因子及评价标准见表1-1。

表1-1  评价因子及评价标准

| 评价因子 | 评价标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 工频电场 | 4000V/m | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） |
| 工频磁场 | 100μT |  |

## 1.3 评价等级

根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014），本项目各子项评价等级见表1-2。

表1-2  本项目电磁环境评价等级

| 工程 | 电压等级 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆线路 | 110kV | 地下电缆 | 三级 |
| 架空线路 |  | 边导线地面投影外两侧10m范围内无居民分布 | 三级 |

由上表可知，本工程电磁环境评价等级为三级。

## 1.4 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》，确定本项目的环境影响评价范围见表1-3。

表1-3  本项目电磁环境评价范围

| 评价因子 项目 | 工频电场 | 工频磁场 |
| --- | --- | --- |
| 电缆线路 | 电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） |
| 架空线路 | 边导线地面投影外两侧各30m 以内的区域 |

## 1.5 环境保护目标

根据现场踏勘，本项目电磁环境评价范围内没有居民保护目标。工程评价范围内不涉及任何自然保护区、文物遗址、风景名胜区和珍稀动植物集中分布区等需要特殊保护的区域。

# 2、项目概况

## 2.1 建设内容

本项目为110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程，具体建设内容如下：

（1）新建110kV永港线、永艺线#4~#9段电缆线路2×1.34km，其中新建双回电缆土建通道A—B、C—D段共2×0.12km，利用综合管廊B—C段敷设2×1.22km，电缆采用FT-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2型铜芯交联聚乙烯皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆，新建电缆通道采用明挖排管敷设。

（2）新建双回路电缆终端杆塔1基（即N1#塔），新建N1#~10#塔之间双回架空线路约2×0.16km，导线采用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线。

（3）拆除原110kV永港线、永艺线#5-#9架空线路，长度约0.9km，拆除#5~#9铁塔，共5基；#4-#5段电缆线路只是将电缆抽出，电缆沟维持现状不变。

项目组成见表2-1。

表2-1  项目组成表

| 名称 | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |
| 110kV永港线（永艺线）部分架空线路迁改入廊工程 | 主体工程 | 电缆段 | 新建110kV永港线、永艺线#4~#9段电缆线路2×1.34km，其中新建双回电缆土建通道A—B、C—D段共2×0.12km，利用综合管廊B—C段敷设2×1.22km，电缆采用FT-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2型铜芯交联聚乙烯皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆，新建电缆通道采用明挖排管敷设。 | 植被破坏、水土流失、扬尘、噪声、生活污水、固废 | 工频电场、工频磁场 |
|  |  | 架空段 | 新建双回路电缆终端杆塔1基（即N1#塔），新建N1#~10#塔之间双回架空线路约2×0.16km，导线采用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线。 |  | 工频电场、工频磁场、噪声 |
|  | 拆除工程 | 拆除原110kV永港线、永艺线#5-#9架空线路，长度约0.9km，拆除#5~#9铁塔，共5基；#4-#5段电缆线路只是将电缆抽出，电缆沟维持现状不变。 | 植被破坏、噪声、固废 | / |

## 2.2 主要设备选型

表2-2  主要设备选型

| 项目 | 设备 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 线路工程 | 电缆 | FT-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm2型铜芯交联聚乙烯皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆 |
|  | 导线 | JL/LB20A-300/40钢芯铝绞线 |
|  | 绝缘子 | FXBW4-110/100-F合成绝缘子 |
|  | 铁塔 | 塔型 | 基数 | 导线排列方式 | 基础 |
|  | 电缆终端塔 | 110STJD-27 | 1 | 垂直逆相序排列 | 台阶基础 |

# 3、电磁环境现状监测与评价

为了了解和掌握本工程周围的电磁环境质量现状，2019年9月21日，海南瑞辐科技有限公司对110kV永港线、永艺线#4~#9段线路迁改入廊工程周围的电磁环境现状进行了监测。

## 3.1监测内容

监测内容包括工频电场强度和工频磁感应强度。

## 3.2 监测布点

（1）背景监测

本工程110kV输电线路沿城市绿化带走线，本次监测共设2个背景监测点位，即永万路与椰海大道交叉口（9#监测点）、规划路与椰海大道交叉口（11#监测点）。9#、11#监测点的监测数据能反映本工程线路沿线电磁环境现状水平。

（2）与本项目有关的原有污染监测

110kV永港线、永艺线目前处于正常运行中，在原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路下方和原110kV永港线（110kV永艺线）8#~9#杆塔线路下方各设置1个监测点位（即7#监测点、10#监测点）。布设的监测点位能反映与本项目有关的原有架空线路工程电磁环境现状水平。

在原110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#杆塔之间电缆段线路上方设置了监测断面（1#~6#监测点），能够反映与本项目有关的原有电缆线路工程电磁环境现状水平。

北京大学附属中学、附属小学海口学校位于原110kV永港线、永艺线评价范围内，本次设置8#监测点，反映原有线路对其的影响。

本工程输电线路长度小于100km，布设的背景点能够反映本工程所在区域的电磁环境背景水平；同时对与本工程有关的输电线路进行了监测。所以本评价所布设监测点满足HJ24-2014中相关要求，位能够很好地反映本工程输电线路沿线电磁环境现状水平，监测点位布设合理。

具体的电磁环境质量现状监测点位描述见下表3-1。

表3-1  监测布点一览表

| 测点编号 | 监测点位 | 测点坐标 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方0m | N19°98′00″ E110°26′15″ | E、B |
| 2 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧1m |  |  |
| 3 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧2m |  |  |
| 4 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧3m |  |  |
| 5 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧4m |  |  |
| 6 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧5m |  |  |
| 7 | 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路下方 | N19°58′55″ E110°15′38″ |  |
| 8 | 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路北侧北京大学附属中学、附属小学海口学校南侧围墙外 | N19°5855″ E110°15′38″ |  |
| 9 | 本项目拟建电缆上方（永万路与椰海大道交叉口） | N19°98′00″ E110°26′57″ |  |
| 10 | 原110kV永港线（110kV永艺线）8#~9#杆塔线路下方 | N19°58′58″ E110°15′12″ |  |
| 11 | 本项目拟建电缆沟上方（规划路与椰海大道交叉口） | N19°58′50″ E110°15′10″ |  |

注：E－电场强度、B－磁感应强度。

## 3.3监测频次

各监测点位的工频电磁和工频磁场各监测一次。

## 3.4 监测分析方法及监测仪器

具体监测方法和仪器见表3-2。

表3-2  监测方法和仪器

| 项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 工频电场强度、 工频磁感应强度 | 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013） | 仪器名称：电磁辐射分析仪 型号：NBM550/ EHP-50F 仪器编号：H-0635；310WY80438 证书编号：2018F33-10-1660746002 检出下限：5mV/m；0.3nT 校准单位：上海市剂量测试技术研究院 有效期：2018年12月13日~ 2019年12月12日 |

## 3.5监测时间及环境条件

（1）监测时间

监测日期：2019年9月21日。

（2）环境条件

环境温度：21~35℃；环境湿度：54~66%；天气状况：晴；风速：0.8~1.5m/s；测点已避开较高的建筑物、树木，监测地点相对空旷，监测高度为距地面1.5m。监测时，本工程新建线路未开工建设。现有110kV永港线、永艺线目前处于正常运行中正常运行。

## 3.6 数据记录和处理

每个监测点连续监测5次，每次监测时间不少于15秒，并读取稳定状态最大值。若仪器读数起伏较大时，适当延长观察时间。求出每个监测点位5次读数的算术平均值作为该点的监测结果。

## 3.7质量保证

本工程电磁环境监测单位海南瑞辐科技有限公司具备完整、有效的质量控制体系。具体如下：

- 监测机构通过计量认证；

- 监测前制定了详细的监测方案及实施细则，监测点位具有代表性；

- 监测所用仪器定期经计量部门检定，检定合格后须在有效使用期内使用，且与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合，以保证获得准确的测量结果。

- 监测人员均持证上岗，严格按照监测方法进行监测；

5、对电磁辐射监测建立完整的文件资料：校准说明书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查；

6、监测报告严格实行三级审核制度。

## 3.8 电磁环境现状评价

本工程所在区域的工频电场强度、工频磁感应强度环境现状监测结果见表3-3。

表3-3  工频电场、工频磁场现状监测结果

| 点位编号 | 测点位置 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方0m | 8.15 | 0.71 |
| 2 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧1m | 7.07 | 0.65 |
| 3 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧2m | 6.51 | 0.51 |
| 4 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧3m | 4.04 | 0.45 |
| 5 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧4m | 2.37 | 0.40 |
| 6 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧5m | 1.95 | 0.37 |
| 7 | 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路下方 | 215.70 | 0.65 |
| 8 | 原110kV永港线（110kV永艺线）5#~6#杆塔线路北侧北京大学附属中学、附属小学海口学校南侧围墙外 | 69.76 | 0.57 |
| 9 | 本项目拟建电缆上方（永万路与椰海大道交叉口） | 70.12 | 0.16 |
| 10 | 原110kV永港线（110kV永艺线）8#~9#杆塔线路下方 | 450.60 | 0.55 |
| 11 | 本项目拟建电缆沟上方（规划路与椰海大道交叉口） | 58.64 | 0.32 |

（1）工频电场强度

由表3-3监测结果可见，各监测点位工频电场强度监测的最大值为450.60V/m，满足4000V/m的评价标准要求。

（2）工频磁感应强度

由表3-3监测结果可见，各监测点位工频磁感应强度监测的最大值为0.71μT，满足100μT的评价标准要求。

# 4、电磁环境影响评价

## 4.1电缆段线路电磁环境影响预测评价

### 4.1.1 评价方法

新建110kV输电线路为双回地下电缆，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)，评价等级为三级。本次评价采用类比法进行电磁环境影响预测，类比输电电缆线路选择为现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路。海南瑞辐科技有限公司于2019年9月21日对现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路进行了类比监测。在进行类比监测时，现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路处于正常运行状态。

### 4.2.2电磁环境影响评价

（1）类比可比性分析

本工程线路与现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路可比性分析见表4-1。

表4-1  本项目线路与现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路可比性分析

| 项 目 | 本项目电缆线 | 现有110kV永港线、永艺线双回电缆 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级（kV） | 110 | 110 |
| 回路数量 | 双回 | 双回 |
| 输送电流（A） | 设计满载电流：333A；实际运行电流：100～150A | 110kV永港线：97.69 A 110kV永艺线：103.21A |
| 埋深（m） | 1.0 | 1.0 |

输电线路的电磁环境影响因子包括工频电场和工频磁场，工频电场强度大小主要与电压等级相关，工频磁感应强度大小主要与电流相关。根据表4-1可以看出，本项目与类比线路相比：①均为双回电缆线路；②电压等级相同；③埋深更相同。本工程实际运行电流与类比线路实际运行时输送电流基本相同。因此，本工程拟建的输电电缆线路对电磁环境的影响与现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路对电磁环境的影响具备可比性。

（2）类比监测

①监测布点

工频电场、工频磁场监测布点：以输电电缆线路中心正上方的地面为起点，沿垂直于线路方向进行，监测点间距为1m，顺序测至电缆管廊边缘外延5m为止。现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路为以电缆管廊中心对称排列的线路，因此，只需在管廊一侧的横断面方向上布设监测点。

②监测期间的环境条件

监测期间的环境条件见表4-2。

表4-2  监测期间的环境条件

| 监测日期 | 天气 | 温度（℃） | 湿度（RH%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月21日 | 晴 | 21~35℃ | 54~66% |

③运行工况

监测期间现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路运行工况见表4-3。

表4-3  现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路运行工况

| 序号 | 名称 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率（MW） | 无功功率（MVar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV永港线 | 110.22 | 97.69 | 29.31 | 7.53 |
| 2 | 110kV永艺线 | 111.81 | 103.21 | 33.25 | 8.57 |

④监测分析方法及监测仪器

具体监测方法和仪器见表4-4。

表4-4  监测方法和仪器

| 项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 工频电场强度、 工频磁感应强度 | 《辐射环境保护管理导则·电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。 | 仪器名称：电磁辐射分析仪 型号：NBM550/ EHP-50F 仪器编号：H-0635；310WY80438 证书编号：2018F33-10-1660746002 检出下限：5mV/m；0.3nT 校准单位：上海市剂量测试技术研究院 有效期：2018年12月13日~ 2019年12月12日 |

⑤监测结果与评价

表4-5  现有110kV永港线、永艺线双回电缆线路电磁环境监测结果

| 点位编号 | 测量距离 | 工频电场强（V/m） | 工频磁感应强(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方0m | 8.15 | 0.71 |
| 2 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧1m | 7.07 | 0.65 |
| 3 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧2m | 6.51 | 0.51 |
| 4 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧3m | 4.04 | 0.45 |
| 5 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧4m | 2.37 | 0.40 |
| 6 | 110kV永港线（110kV永艺线）4#~5#电缆段上方北侧5m | 1.95 | 0.37 |

根据表4-5，现有110kV永港线、永艺线双回电缆工频电场强度监测值1.95V/m～8.15V/m之间，远小于4000V/m公众曝露控制限值的要求；工频磁感应强度在0.37μT ～0.71μT之间，远小于100μT公众曝露控制限值的要求。

电缆线路产生的工频电磁场强度甚小，且容易受周边其他电磁环境影响源影响。本评价直接用类比线路监测值来评价本工程电缆线路投运后的电磁环境影响。由此可见，本工程电缆线路建成投运后，线路周围环境的工频电场强度和工频磁感应强度均满足评价标准要求。

### 4.2架空段线路电磁环境影响预测评价

### 4.2.1评价方法

根据《环境影响评价技术规范 输变电工程》（HJ/T24-2014），本项目电磁环境评价等级三级，采用模式预测的方法进行评价。

### 4.2.2输电线路的预测模型

本工程输电线路的工频电场和工频磁场影响预测参照《环境影响评价技术规范 输变电工程》（HJ/T24-2014）附录C、D推荐的计算模式进行。

（1）工频电场预测模型

① 单位长度导线下等效电荷的计算

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电线半径r远小于架设高h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且并行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列阵方程：

式中：

Ui：各导线对地电压的单列矩阵；

Qi：各导线上等效电荷的单列矩阵；

λij：各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。

[U]矩阵由镜像原理求得。

[λ]矩阵由镜像原理求得。

②计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：

xi、yi：导线i的坐标（i=1、2、……m）；

m：导线数目；

ε。：介电常数；

Li、：分别为导线I及镜像至计算点的距离。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小，对500kV两条并行的单回路水平排列的几种情况计算表明，没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%～2%，所以常不计架空地线影响而使计算简化。

（2）工频磁场预测模型

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得导线周围的磁场强度。

导线下方A点处的磁场强度：

式中：

I：导线i中的电流值；

H：计算A点距导线的垂直高度；

L：计算A点距导线的水平距离。

本工程为三相线路，须考虑场强的合成，合成后的水平和垂直场强分别为：

式中：

H1x、H2x、H3x：各相导线的场强的水平分量；

H1y、H2y、H3y：各相导线的场强的垂直分量；

Hx、Hy：计算点处合成后的水平和垂直分量；

H：计算点处综合磁场强度（A/m）。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度，转换公式为：；

式中：

B：磁感应强度；

H：磁场强度；

μ0：常数，真空中磁导率（μ0=4π×10-7H/m）。

### 4.2.3输电线路预测参数

输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线的线间距离、导线对地高度、导线型式和线路运行工况（电压、电流等）决定的。

单回输电线路线间距越大，工频电场强度、工频磁感应强度越大，对环境的

影响越不利。因此，选择线间距最大的塔型作为预测工频电磁场强度最不利影响

的典型塔型。

本项目架空段线路新建1基杆塔，因此塔型唯一。

本项目新建架空段线路评价范围内无居民住宅，但是架设高度还未确定，因此本次评价预测其经过非居民区导线最低允许架设高度6m时，线下距地面上1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。

### 4.2.4输电线路电磁环境预测

（1）工频电场强度

本项目110kV输电线路架空段理论预测参数见表4-6。

表4-6  电磁环境模式预测参数表

| 线路 参数 | 110kV输电线路 |
| --- | --- |
| 导线型号 | JL/LB20A-300/40 |
| 直径(mm) | 23.94 |
| 分裂间距(mm) | 单分裂 |
| 导线排列方式 | 垂直逆相序排列 |
| 预测导线最低对地距离L（m） | L=6 |
| 预测 参数 | 工频 电磁场 | 塔型 | 110STJD-27型 |
|  |  | 各导线坐标(m) | A1（-3.2，L+9.0），C2（3.2，L+9.0）； B1（-3.2，L+4.5），B2（3.2，L+4.5）； C1（-3.2，L），A2（3.2，L）； |
| 导线电压等级 | 110kV |
| 导线电流 | 333A |

本项目新建110kV输电线路架空段在通过非居民区导线最低允许离地高度6m时，线下距地面1.5m高处工频电场预测结果见表4-7，分布规律见图4-1。

表4-7  本项目输电线路架空段线路电场强度预测结果

| 塔型 | 110STJD-27型 |
| --- | --- |
| 最低导线高度（m） | 6.0 |
| 距中心线距离（m） | 电场强度（kV/m） |
| -40 | 0.03 |
| -35 | 0.03 |
| -30 | 0.04 |
| -25 | 0.04 |
| -20 | 0.03 |
| -15 | 0.09 |
| -10 | 0.54 |
| -5 | 1.86 |
| -4 | 2.02 |
| -3 | 1.99 |
| 0 | 1.30 |
| 3 | 1.99 |
| 4 | 2.02 |
| 5 | 1.86 |
| 10 | 0.54 |
| 15 | 0.09 |
| 20 | 0.03 |
| 25 | 0.04 |
| 30 | 0.04 |
| 35 | 0.03 |
| 40 | 0.03 |

图4-1  110STJD-27型最低导线高度6m时电场强度分布曲线

从表4-7及图4-1可以看出，本项目110kV输电线路架空段通过非居民区最低架设高度6.0m时，线下距地面1.5m高处电场强度最大值为2.02kV/m，满足公众曝露电场强度控制限值（4kV/m）要求。

（2）工频磁感应强度

本项目新建110kV输电线路架空段在通过非居民区导线最低允许离地高度6m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度预测结果见表4-8，分布规律见图4-2。

表4-8  本项目110kV输电线路架空段磁感应强度预测结果

| 塔型 | 110STJD-27型 |
| --- | --- |
| 最低导线高度（m） | 6.0 |
| 距中心线距离（m） | 磁感应强度（μT） |
| -40 | 5.35 |
| -35 | 6.02 |
| -30 | 6.88 |
| -25 | 7.98 |
| -20 | 9.45 |
| -15 | 11.45 |
| -10 | 14.26 |
| -8 | 15.74 |
| -5 | 18.70 |
| -3 | 21.52 |
| 0 | 27.81 |
| 2 | 32.26 |
| 3 | 33.31 |
| 4 | 32.99 |
| 5 | 31.44 |
| 8 | 24.42 |
| 10 | 20.55 |
| 15 | 14.55 |
| 20 | 11.25 |
| 25 | 9.14 |
| 30 | 7.69 |
| 35 | 6.62 |
| 40 | 5.81 |

图4-2  110STJD-27型塔最低导线高度6m时磁感应强度分布曲线

从表4-8及图4-2可以看出，本项目110kV线路架空段通过非居民区最低架设高度6.0m时，线下距地面1.5m高处磁感应强度最大值为33.30μT，满足公众曝露磁感应强度控制限值（100μT）要求。

# 5、电磁环境影响专题评价综合结论

## 5.1 环境质量现状

根据现状监测结果，本工程输电线路沿线电磁环境现状满足评价标准要求，电磁环境现状较好。

## 5.2 电磁环境影响

根据类比预测（电缆段线路）和理论预测（架空段线路），本项目输电线路建成运行后，线路评价范围内的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）（工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT）的要求。

## 5.3 电磁环境影响评价结论

本项目为110kV输变电项目，技术成熟、可靠，项目建设区域电磁环境现状满足环评标准要求。本项目严格执行报告表及项目设计中提出的相应电磁环境保护措施后，工程建设对周围电磁环境的影响满足评价标准要求，同时对保护目标的电磁环境影响也满足评价标准要求。从电磁环境保护角度考虑，项目建设是可行的。

# Text boxes

施工准备

基础施工

（基坑、电缆沟开挖回填等）

噪声、

生活废水、

扬尘、

固体废物、

生态破坏、

水土流失

基础、电缆沟浇筑

杆塔组立、架线施工和电缆敷设

噪声、

固体废物

原线路拆除、塔基恢复等

工程验收、投运

拟建110kV电缆线路

拟建110kV架空线路

现有4#电缆终端塔

新建N1#塔

现有10#塔

E、B、N

E、B